Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки насосов (далее – Документация), утвержденной приказом от 25.06.2019 № 225-з

1.  Графу 2 «Наименование Товара» строки 1 таблицы «Содержание поставляемого Товара (Спецификация)» п. 3.3. Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Насос 1Д1250-63б с электродвигателем на раме (или эквивалент)».

2. Пункт 5.1.1. раздела 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

«5.1.1. Технические параметры насоса 1Д1250-63б с электродвигателем на раме (или эквивалент)

| Товар | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Насос 1Д1250-63б с электродвигателем на раме (или эквивалент) | Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом. Предназначен для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей (водородный показатель рН от 4 до 12), нефти, продуктов ее переработки с кинематической вязкостью до 10 - 4 м2/с и жидкостей с содержанием механических примесей не более 1% и с размером твердых частиц не более 0,2 мм. |  |
|  | Характеристики насоса: |  |
|  | Изготовление насоса включая проточную часть | Чугун СЧ20 |
|  | Материал вала | Сталь 45 |
|  | Уплотнение вала | Сальниковое |
|  | Эл.двигатель | 3-х фазный асинхронный, степень защиты IP54 и IP23 |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Обороты двигателя, об/мин | 1450 |
|  | Подача,м3/час | 1050 |
|  | Напор, м | 44 |
|  | Диаметр рабочего колеса, мм | 390 |
|  | ДКЗ, м, не более | 6,2 |
|  | КПД,% | 82 |
|  | Температура перекачиваемой жидкости, оС | до 95 |
|  | Патрубки: |  |
|  | - входной | Ду-350, Ру-6 |
|  | - напорный | Ду-250, Ру-16 |
|  | Давление на входе, МПа | 0,3 |
|  | Климатическое исполнение | УЗ |
|  | Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм | 2635, 950, 1175 |
|  | Данные электрооборудования: |  |
|  | Тип эл. двигателя | Асинхронный |
|  | Мощность эл. двигателя, кВт | 200 |
|  | Частота тока, Гц | 50 |
|  | Напряжение, В | 380/660 |
|  | Степень защиты | IP23 |
|  | Параметры эквивалентности |  |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Номинальная подача, м3/ч | не менее 1050 |
|  | Номинальный напор, м | не менее 44 |
|  | КПД,% | не менее 82 |
|  | Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм | 2635±50, 950±50, 1175±50 |
|  | Материалы: |  |
|  | Корпус насоса | Чугун |
|  | Материал вала | Сталь |
|  | Жидкость: |  |
|  | Температура перекачиваемой жидкости, оС | 0…95 |
|  | Плотность, кг/м3 | 1000 |
|  | Монтаж: |  |
|  | Макс. температура окруж. среды,℃ | не менее 50 |
|  | Данные электрооборудования: |  |
|  | Тип эл. двигателя | асинхронный |
|  | Номинальная мощность – Р2 | не более 200 кВт |
|  | Промышленная частота | 50Hz |
|  | Номинальное напряжение | 3х380-415 D/660-690 Y, V |
|  | Степень защиты | не менее IP 23 |

Комплект поставки:

Насос, электродвигатель на раме, соединительная муфта, щиток ограждения муфты, паспорт, совмещённый с инструкцией по монтажу и эксплуатации. Сертификат соответствия.».

3. Графу 2 «Наименование Товара» строки 1 таблицы «Спецификация» Приложения № 1 проекта договора (Приложение № 4 к Документации) изложить в следующей редакции:

«Насос 1Д1250-63б с электродвигателем на раме (или эквивалент) (заполняется согласно заявке Участника закупки)»

4. В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки насосов, руководствуются п. 4.3.2. Документации.