УТВЕРЖДЕНО:

И.о. генерального директора АО «МЭС»

В.М. Горобцов

Приказ № 144 -з от 30.04.2020

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей

г. Мурманск

2020

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: +7 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: bychkovavm@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (далее - работы).

3.2. Общее количество выполняемых работ: 2 условные единицы.

  - Содержание выполняемых работ:

Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (далее по тексту – Документация).

  - Начальная (максимальная) цена Договора: 14 312 121 (Четырнадцать миллионов триста двенадцать тысяч сто двадцать один) рубль 61 копейка, в том числе НДС.

Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.

  - Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 17.08.2020 включительно.

Выполнение работ в части замены трубопроводов участков тепловых сетей, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок со 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно.

  - Место выполнения работ:

Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30;

Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8.

  - Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

  - Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.

Оплата выполненных работ производится по факту их выполнения ежемесячно согласно счету, выставляемого Подрядчиком Заказчику на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполняемых работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета.

Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.

  - Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 18.05.2020 в 09:15 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15.

# Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15 (Центральный КПП № 1, заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность), кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронную почту bychkovavm@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

В период с 30.04.2020 по 15.05.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 30.04.2020 по 16:12 (МСК) 15.05.2020.

# 8. Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Документации и (или) извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 30.04.2020 по 15:12 (МСК) 08.05.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 30.04.2020 по 14.05.2020.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена Договора | 70 |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ | 30 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3.	Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса предложений	14

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	22

Приложение № 1 к Документации	22

Приложение № 2 к Документации	49

Приложение № 3 к Документации	53

Приложение № 4 к Документации	54

Приложение № 5 к Документации	79

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентная закупка, осуществляемая путем проведения торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенном в ЕИС и на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) приглашает заинтересованных лиц к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

    - Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

- наличие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки

У Участника закупки должен быть в наличии ответственный руководитель работ, состоящий в Национальном реестре специалистов в области строительства.

Минимальное количество – 1 (Один) человек.

Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

Квалификация руководителей и специалистов персонала должна соответствовать виду выполняемых работ.

В случае не указания сведений об ответственном руководителе работ в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 7 Приложения № 1 к Документации) и/или не предоставления трудовой книжки и/или трудового договора с ответственным руководителем работ, указанным в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 7 Приложения № 1 к Документации) и/или не предоставление уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ, указанного в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 7 Приложения № 1 к Документации), заявка такого Участника будет отклонена.

## Требование о наличии материально-технических ресурсов (специальной дорожной техники) Участника закупки

У Участника закупки должна быть в наличии специальная дорожная техника.

Минимальное количество специальной дорожной техники:

Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25т - 1 шт.;

Бортовой длинномер с длиной борта не менее 12м - 1 шт.;

Автомобиль типа РВМ (ремонтно-водопроводная машина) - 1 шт.;

Автомобиль-самосвал грузоподъемностью более 10т. - 1 шт.

В случае не указания сведений о специальной дорожной технике в «Справке о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) и не предоставления документов на указанные ресурсы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) заявка такого Участника закупки будет  отклонена.

  - Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка должна содержать электронный вид (графический образ) оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида (графического образа) оригинала документа, предоставляется электронный вид (графический образ) заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 7 Приложения № 1 к Документации

(форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащего информацию об Участнике закупки.

Форма 5 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенной печатью Участника закупки (при наличии) и подписанной уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме. Участник закупки вправе предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме (в случае, если указанные документы сданы в налоговую инспекцию).

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцией о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок. (Данное требование не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями  части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предоставляется документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды.

- трудовая книжка и/или трудовой договор с ответственным руководителем работ, указанным в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 7 Приложения № 1 к Документации), уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ, указанного в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 7 Приложения № 1 к Документации) в соответствии с требованиями п. 3.2. Документации;

- документы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанные в «Справке о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) в соответствии с требованиями п. 3.3. Документации;

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с законодательством РФ), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»). Аналогичными признаются работы по ремонту наружных тепловых сетей;

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 14 312 121 (Четырнадцать миллионов триста двенадцать тысяч сто двадцать один) рубль 61 копейка, в том числе НДС.

Источником информации о стоимости выполнения комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей служит локальная смета, составленная сотрудником Заказчика. Начальная (максимальная) цена определена затратным методом.

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.

    - Порядок формирования цены Договора

Цена работ включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников закупки

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) в случае, если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка и сопоставление заявок, и подведение итогов

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимость критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (70) | Оценка заявок по критерию «Цена Договора» осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 баллов, цену вторую по привлекательности – 4 балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Опыт выполнения аналогичных* работ (30) | Оценка заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы», подтвержденных представленными в заявке документами (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ. 5 баллов – от 16 300 001 рубля и более; 4 балла - от 12 900 001 рубля до 16 300 000 рублей включительно; 3 балла - от 9 500 001 рубля до 12 900 000 рублей включительно; 2 балла - от 6 100 001 рубля до 9 500 000 рублей включительно; 1 балл - от 2 700 001 рубля до 6 100 000 рублей включительно; 0 баллов – 2 700 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2017-2019 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке. *Аналогичными признаются работы по ремонту наружных тепловых сетей. |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.3. Договор заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.3. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 4.13.7. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту договора, являющемуся приложением № 4 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

1.Общие положения

1.1. Основанием для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей является необходимость приведения в нормативное техническое состояние участков тепловых сетей филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

2.Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 1 |
| Получатель работ | Филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть» |
| Адрес получателя работ | 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Мурманское шоссе, д. 3а |
| Место выполнения работ | Мурманская обл., г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30 Мурманская обл., г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8 |
| Срок (период) выполнения работ | С момента подписания Договора по 17.08.2020 включительно. Выполнение работ в части замены трубопроводов участков тепловых сетей, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок со 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно |

3.Цель выполнения работ

3.1. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей обусловлено необходимостью приведения в нормативное техническое состояние тепловых сетей.

4.Состав и объем работ

4.1. Участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30

по адресу Мурманская обл., г. Североморск

4.1.1. Перед производством работ по Договору Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) на капитальный ремонт участка тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30 (Мурманская обл., г. Североморск) и согласовывает его с ПТО филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» за 7 (Семь) календарных дней до начала производства работ.

4.1.2 Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме. Замену трубопроводов выполнить без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети. Работа выполняется в застроенной части города.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 88 |
| 2 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 2400 |
| 3 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 6 |
| 4 | Демонтаж ж/б плит перекрытия непроходного канала | шт | 130 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты толщ. 50мм и рубероида | м2 | 225 |
| 6 | Демонтаж трубопроводов (с учетом 6 отводов и 2 компенсаторов) в непроходных каналах краном диаметром труб 219 мм | м | 358,4 |
| 7 | Демонтаж трубопроводов (с учетом 2 отводов) в непроходных каналах краном диаметром труб 159 мм | м | 36,9 |
| 8 | Демонтаж задвижек ду 200 (фланцевых) | шт | 2 |
| 9 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 10 |
| 10 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (труба Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006), с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 219мм, толщина скорлупы – 62,0 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм, с установкой скользящих и неподвижных опор для трубопроводов в ППУ ПЭ изоляции | м | 320,4 |
| 11 | Монтаж П-образных компенсаторов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (изготовлены из трубы Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 и отводов Ст 219×6-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006) с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 219мм, толщина скорлупы – 62,0 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм | шт | 2 |
| 12 | Монтаж стальных отводов в ППУ ПЭ изоляции, 90°, диаметр 219мм (отвод Ст 219×6-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006) | шт | 6 |
| 13 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (труба Ст 159×4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006), с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 159мм, толщина скорлупы – 55,5 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм, с установкой скользящих опор для трубопроводов в ППУ ПЭ изоляции | м | 32,9 |
| 14 | Монтаж стальных отводов в ППУ ПЭ изоляции, 90°, диаметр 159мм (отвод Ст 159×4,5-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006) | шт | 2 |
| 15 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 200.025.02 | шт | 2 |
| 16 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 150.025.02 | шт | 2 |
| 17 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 040.040.02 | шт | 6 |
| 18 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 020.040.02 | шт | 6 |
| 19 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм | присоед. | 4 |
| 20 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм | присоед. | 2 |
| 21 | Врезка трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм | врезк. | 2 |
| 22 | Монтаж ж/б плит покрытий непроходного канала (104 демонтированных и 26 новых плит) | шт | 130 |
| 23 | Обратная засыпка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 2400 |
| 24 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 6 |
| 25 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 2400 |
| 26 | Ручная планировка грунта | м2 | 880 |
| 27 | Местный ремонт кирпичных стен тепловых камер | м3 | 1,5 |
| 28 | Герметизация вводов в ТК | шт | 10 |
| 29 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 300 |
| 30 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм | м3 | 88 |
| 31 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 880 |
| 32 | Погрузка, вывоз (до 7 км) и утилизация мусора строительного | тн | 10,8 |
| 33 | Погрузка, вывоз (до 4 км) и разгрузка демонтированных труб и железобетонных изделий на открытый склад Заказчика | тн | 26,54 |

4.1.3 Основные материалы:

- Труба Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Отвод Ст 219×6-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора скользящая 219-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора неподвижная Ст 219-460×24-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Труба Ст 159×4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Отвод Ст 159×4,5-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора скользящая 159-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора неподвижная Ст 159-400×20-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ. 2,4мм ширина – 650мм

- Скорлупа из пенополиуретана (ППУ), внутренний диаметр скорлупы – 219мм, толщина скорлупы – 62,0мм

- Скорлупа из пенополиуретана (ППУ), внутренний диаметр скорлупы – 159мм, толщина скорлупы – 55,5мм

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.200.025.02

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.150.025.02

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.040.040.02

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.020.040.02

- Железобетонная плита перекрытия для непроходного канала с размерами 1500мм*1000мм*150мм

Поставка материалов, изделий и полуфабрикатов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры) и железобетонные изделия после демонтажа по настоящему Техническому заданию транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика на территории района №2 (в г. Североморск) и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

4.2. Участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8

по адресу Мурманская обл., г. Североморск

4.2.1. Перед производством работ по Договору Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) на капитальный ремонт участка тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8 (Мурманская обл., г. Североморск) и согласовывает его с ПТО филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» за 7 (Семь) календарных дней до начала производства работ.

4.2.2 Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме. Замену трубопроводов выполнить без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети. Работа выполняется в застроенной части города.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замена трубопроводов |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 8,1 |
| 2 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 702 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 4 |
| 4 | Демонтаж ж/б лотков перекрытия непроходного канала | шт | 35 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты толщ. 50мм и рубероида | м2 | 220 |
| 6 | Демонтаж трубопроводов (с учетом 4 отводов) в непроходных каналах краном диаметром труб 325мм | м | 213,6 |
| 7 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 6 |
| 8 | Демонтаж задвижек ду 300 (фланцевых) | шт | 2 |
| 9 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (труба Ст 325×8-2-ППУ-ПЭ), с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 325мм, толщина скорлупы – 79,5 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм, с установкой скользящих и неподвижных опор для трубопроводов в ППУ ПЭ изоляции | м | 205,2 |
| 10 | Монтаж стальных отводов в ППУ ПЭ изоляции, 90°, диаметр 325мм (отвод Ст 325×8-90º-2-ППУ-ПЭ) | шт | 4 |
| 11 | Монтаж кранов шаровых с редуктором на сварку КШЦП 300.025.02 | шт | 2 |
| 12 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 050.040.02 | шт | 2 |
| 13 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 032.040.02 | шт | 2 |
| 14 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм | присоед. | 4 |
| 15 | Монтаж ж/б лотков перекрытия непроходного канала (35 новых лотков) | шт | 35 |
| 16 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 4 |
| 17 | Обратная засыпка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 702 |
| 18 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 702 |
| 19 | Ручная планировка грунта | м2 | 81 |
| 20 | Местный ремонт кирпичных стен тепловых камер | м3 | 1 |
| 21 | Герметизация вводов в ТК | шт | 4 |
| 22 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 200 |
| 23 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм | м3 | 8,1 |
| 24 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 81 |
| 25 | Демонтаж и монтаж бетонных блоков подпорных стенок при высоте насыпи до 6 м (монтаж из демонтированных блоков) | м3 | 9,216 |
| 26 | Погрузка, вывоз (до 7 км) и утилизация мусора строительного | тн | 13,2 |
| 27 | Погрузка, вывоз (до 4 км) и разгрузка демонтированных труб и железобетонных изделий на открытый склад Заказчика | тн | 71,7 |

4.2.3 Основные материалы:

- Труба Ст 325×8-2-ППУ-ПЭ

- Отвод Ст 325×8-90º-2-ППУ-ПЭ

- Опора скользящая 325-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора неподвижная Ст 325-650×40-2-ППУ-ПЭ 30732-2006

- Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ. 2,4мм ширина – 650мм

- Скорлупа из пенополиуретана (ППУ), внутренний диаметр скорлупы – 325мм, толщина скорлупы – 79,5мм

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.300.025.02 (с редуктором)

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.050.040.02

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.032.040.02

- Лотки железобетонные для непроходных каналов с размерами 3000мм*1500мм*550мм

Поставка материалов, изделий и полуфабрикатов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры) и железобетонные изделия после демонтажа по настоящему Техническому заданию транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика на территории района №2 (в г. Североморск) и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

5.Требование к выполняемой работе и применяемым материалам

5.1. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с утвержденными проектами производства работ, Сметой, настоящим техническим заданием и правилами приемки выполненных работ в сроки, установленные Договором.

5.2. Каждый вид скрытых работ, фиксируется актом на скрытые работы (форма акта на скрытые работы, в соответствии с приказом Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006 г.).

5.3. После завершения монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность, с оформлением соответствующих актов.

5.4. Монтаж лотков перекрытия и заделку швов канала вести в соответствии с требованиями серии 3.006.1-2.87 выпуск 0, после принятия ремонтных работ и предварительных испытаний на прочность и герметичность.

5.5. После завершения всех работ, в соответствии с настоящим Техническим заданием, оформить на каждый участок Акт о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение №5 к настоящему Договору).

5.6. При выполнении работ применяемый материал, комплектующие и технология выполнения работ должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые при проведении строительных работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

Материал должны быть новым, ранее не использованным, не должен иметь дефекты, связанные с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения Подрядчика. Используемый материал и оборудование должны быть безопасны при его применении по назначению.

5.7. Подрядчик производит замену материалов, деталей конструкций и иного оборудования, забракованного в установленном порядке Заказчиком, пришедшего в негодность в процессе транспортировки, монтажа или проведения испытаний, обеспечивает их поставку в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ.

5.8. Начало производства работ по демонтажу трубопроводов и подключение новых трубопроводов к существующей теплосети согласовать с представителями филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

6.Требования к Подрядчику

6.1. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

6.2. Наличие собственных квалифицированных специалистов, ответственных руководителей работ, имеющих специальную подготовку, соответствующие удостоверения.

Минимальное количество:

Ответственный руководитель работ - 1 (Один) человек.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства.

- Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

6.3. Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

6.4.  Наличие производственной базы (материалы, запчасти, оборудование, инструмент), позволяющей проводить ремонт в объеме и в сроки, определенные Техническим заданием.

6.5.  Наличие нормативно-технической документации на ремонт и контроль качества, необходимой для производства работ.

6.6. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые для ремонта, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

6.7. Подрядчик самостоятельно оформляет для своих сотрудников пропуски на территорию ЗАТО г. Североморск для проведения ремонтных работ по настоящему Договору.

7.Требования к организации и выполнению работ

7.1. Подрядчик представляет Заказчику список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

7.2. Подрядчик назначает руководителей работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

7.3. Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

7.4. Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

7.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

7.6. Подрядчик допускает представителя (-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

8.Требования к составу документации

8.1. Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект ремонтной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

8.2. Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- проект производства работ;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- общий журнал работ по форме КС-6;

- журнал сварочных работ;

- исполнительные схемы, фото и чертежи;

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия;

- акты на скрытые работы;

- акт о предварительных испытаниях на прочность и герметичность в процессе производства монтажных работ (предварительные испытания трубопроводов производить до герметизации стыков и закрывания каналов);

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т. ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала;

- другие документы, в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, касающиеся ремонта тепловых сетей.

9. Основные технические требования

9.1. При производстве работ руководствоваться требованиями следующих нормативных документов РФ:

9.1.1. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

9.1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.1.3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

9.1.4. СНиПы и НТД:

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений",

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство",

- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения",

- СП 45.13330.2012"Земляные сооружения, основания и фундаменты",

- СП 72.13330.2011 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии",

- СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия",

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

10. Минимальное количество специальной дорожной техники:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25т | шт. | 1 |
| 2. | Бортовой длинномер с длиной борта не менее 12м | шт. | 1 |
| 3. | Автомобиль типа РВМ (ремонтно-водопроводная машина) | шт. | 1 |
| 4. | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью более 10т | шт. | 1 |

11. График производства работ

| № п/п | Объект | Сроки выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (подготовитель-ные, земляные работы, вскрытие каналов) | 2 этап (работы по демонтажу и монтажу трубопроводов (врезка в существующие тепловые сети)) | 3 этап (перекрытие непроходных каналов, земляные работы, благоустройство (в т.ч. восстановление асфальто/бетон-ного покрытия) |
| 1 | Участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30 по адресу Мурманская обл., г. Североморск | С момента подписания настоящего Договора – по 01.07.2020 включительно | с 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно | с 16.07.2020 по 17.08.2020 включительно |
| 2 | Участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8 по адресу Мурманская обл., г. Североморск | С момента подписания настоящего Договора – по 01.07.2020 включительно | с 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно | с 16.07.2020 по 23.07.2020 включительно |

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей |
| --- | --- |

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – также запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений и предлагает заключить договор на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС*, руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы (форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») – на ____ л.;

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 6) на ____ л.;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 7) на ______л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник закупки должен указать стоимость Работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения

- Коммерческое предложение (форма 1)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

СМЕТА

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В смете приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных раздела 5 «Техническое задание» Документации с указанием их общей стоимости. Стоимость Работ должна включать в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы). Расчет стоимости работ производится в соответствии с Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

4. Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

- Техническое предложение (форма 2)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

1. Состав и объем работ

1.1. Участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30

по адресу Мурманская обл., г. Североморск

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 88 |
| 2 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 2400 |
| 3 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 6 |
| 4 | Демонтаж ж/б плит перекрытия непроходного канала | шт | 130 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты толщ. 50мм и рубероида | м2 | 225 |
| 6 | Демонтаж трубопроводов (с учетом 6 отводов и 2 компенсаторов) в непроходных каналах краном диаметром труб 219 мм | м | 358,4 |
| 7 | Демонтаж трубопроводов (с учетом 2 отводов) в непроходных каналах краном диаметром труб 159 мм | м | 36,9 |
| 8 | Демонтаж задвижек ду 200 (фланцевых) | шт | 2 |
| 9 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 10 |
| 10 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (труба Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006), с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 219мм, толщина скорлупы – 62,0 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм, с установкой скользящих и неподвижных опор для трубопроводов в ППУ ПЭ изоляции | м | 320,4 |
| 11 | Монтаж П-образных компенсаторов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (изготовлены из трубы Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 и отводов Ст 219×6-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006) с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 219мм, толщина скорлупы – 62,0 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм | шт | 2 |
| 12 | Монтаж стальных отводов в ППУ ПЭ изоляции, 90°, диаметр 219мм (отвод Ст 219×6-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006) | шт | 6 |
| 13 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (труба Ст 159×4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006), с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 159мм, толщина скорлупы – 55,5 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм, с установкой скользящих опор для трубопроводов в ППУ ПЭ изоляции | м | 32,9 |
| 14 | Монтаж стальных отводов в ППУ ПЭ изоляции, 90°, диаметр 159мм (отвод Ст 159×4,5-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006) | шт | 2 |
| 15 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 200.025.02 | шт | 2 |
| 16 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 150.025.02 | шт | 2 |
| 17 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 040.040.02 | шт | 6 |
| 18 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 020.040.02 | шт | 6 |
| 19 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм | присоед. | 4 |
| 20 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм | присоед. | 2 |
| 21 | Врезка трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм | врезк. | 2 |
| 22 | Монтаж ж/б плит покрытий непроходного канала (104 демонтированных и 26 новых плит) | шт | 130 |
| 23 | Обратная засыпка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 2400 |
| 24 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 6 |
| 25 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 2400 |
| 26 | Ручная планировка грунта | м2 | 880 |
| 27 | Местный ремонт кирпичных стен тепловых камер | м3 | 1,5 |
| 28 | Герметизация вводов в ТК | шт | 10 |
| 29 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 300 |
| 30 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм | м3 | 88 |
| 31 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 880 |
| 32 | Погрузка, вывоз (до 7 км) и утилизация мусора строительного | тн | 10,8 |
| 33 | Погрузка, вывоз (до 4 км) и разгрузка демонтированных труб и железобетонных изделий на открытый склад Заказчика | тн | 26,54 |

2. Участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8

по адресу Мурманская обл., г. Североморск

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замена трубопроводов |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 8,1 |
| 2 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 702 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 4 |
| 4 | Демонтаж ж/б лотков перекрытия непроходного канала | шт | 35 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты толщ. 50мм и рубероида | м2 | 220 |
| 6 | Демонтаж трубопроводов (с учетом 4 отводов) в непроходных каналах краном диаметром труб 325мм | м | 213,6 |
| 7 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 6 |
| 8 | Демонтаж задвижек ду 300 (фланцевых) | шт | 2 |
| 9 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (труба Ст 325×8-2-ППУ-ПЭ), с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 325мм, толщина скорлупы – 79,5 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм, с установкой скользящих и неподвижных опор для трубопроводов в ППУ ПЭ изоляции | м | 205,2 |
| 10 | Монтаж стальных отводов в ППУ ПЭ изоляции, 90°, диаметр 325мм (отвод Ст 325×8-90º-2-ППУ-ПЭ) | шт | 4 |
| 11 | Монтаж кранов шаровых с редуктором на сварку КШЦП 300.025.02 | шт | 2 |
| 12 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 050.040.02 | шт | 2 |
| 13 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 032.040.02 | шт | 2 |
| 14 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм | присоед. | 4 |
| 15 | Монтаж ж/б лотков перекрытия непроходного канала (35 новых лотков) | шт | 35 |
| 16 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 4 |
| 17 | Обратная засыпка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 702 |
| 18 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 702 |
| 19 | Ручная планировка грунта | м2 | 81 |
| 20 | Местный ремонт кирпичных стен тепловых камер | м3 | 1 |
| 21 | Герметизация вводов в ТК | шт | 4 |
| 22 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 200 |
| 23 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм | м3 | 8,1 |
| 24 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 81 |
| 25 | Демонтаж и монтаж бетонных блоков подпорных стенок при высоте насыпи до 6 м (монтаж из демонтированных блоков) | м3 | 9,216 |
| 26 | Погрузка, вывоз (до 7 км) и утилизация мусора строительного | тн | 13,2 |
| 27 | Погрузка, вывоз (до 4 км) и разгрузка демонтированных труб и железобетонных изделий на открытый склад Заказчика | тн | 71,7 |

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдаче документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы (форма 5)

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ

за 2017-2019 годы

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить подтверждающие документы (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.) и рекомендательные письма и/или отзывы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки выбирает договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. Данные сведения будут использованы для оценки Участника по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ».

4. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы»;

- не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ, за 2017-2019 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ, а также выполненные не в указанный период, не учитываются при оценке.

*Аналогичными признаются работы по ремонту наружных тепловых сетей.

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение (адрес) | Право собственности, аренды и др. | Количество в наличии (не менее 1 единицы) | Состояние | Документ, подтверждающий наличие ресурса (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) приложить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25т |  |  |  |  |  |
| 2 | Бортовой длинномер с длиной борта не менее 12м |  |  |  |  |  |
| 3 | Автомобиль типа РВМ (ремонтно-водопроводная машина) |  |  |  |  |  |
| 4 | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью более 10т |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В данной справке перечисляются ТОЛЬКО ТЕ материально-технические ресурсы (специальная дорожная техника), которые Участник закупки планирует использовать в ходе выполнения Договора, но не менее количества, указанного в п. 3.3. Документации.

4. В состав заявки включаются документы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др) на указанную специальную дорожную технику.

5. В связи с тем, что наличие материально-технических ресурсов является для Участника закупки обязательным, заявка, не содержащая сведения о наличии указанных ресурсов и подтверждающие документы, подлежит отклонению.

Справка о кадровых ресурсах (форма 7)

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Основные кадровые ресурсы*

| № п/п | Кадровые ресурсы | Фамилия, имя, отчество работника | Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный руководитель работ (указать идентификационный номер ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства) | Не менее 1 (одного) человека |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.   Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму) и свой адрес.

2.    В таблице данной справки указывается только тот ответственный руководитель работ, который будет непосредственно привлечен Участником закупки в ходе выполнения Договора.

Минимальное количество – 1 (Один) человек.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства, что должно быть подтверждено предоставлением уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах»;

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах»;

- не предоставление в составе заявки трудовой книжки и/или трудового договора с ответственным руководителем работ, указанным в «Справке о кадровых ресурсах»;

- не предоставление в составе заявки уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ, указанного в «Справке о кадровых ресурсах».

- Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора ____________________, а именно:

1. ___________ (указать наименование Участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а именно:

- имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	 сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 20__ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 20__ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________________

г. Мурманск				                                                             «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и из своих материалов выполнить комплекс работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (далее по тексту – работы), в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложения №1 к настоящему Договору), а также иных документов, являющихся приложениями к настоящему Договору, и сдать результат работ Заказчику.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании протокола заседания Комиссии по закупке __________ № __ от_______ 201_ г.

1.3. Существенными условиями Договора в соответствии с протоколом заседания Комиссии по закупке № __ от_______ 201_ г. являются:

1.3.1. Стоимость работ по настоящему Договору (далее так же Цена работ) определяется на основании Сметы (Приложение № 2 к настоящему Договору), составляет _____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается), включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

1.3.2. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 17.08.2020 включительно.

Выполнение работ в части замены трубопроводов участков тепловых сетей, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок со 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно.

1.3.3. Место выполнения работ:

- Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30;

- Мурманская область, г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8 (также по тексту – Объект, Объекты).

1.3.4.	Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Подрядчик обязан:

2.1.1.	Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.1.2. Использовать для выполнения работ материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику):

- кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 тонн -  ______(шт);
- бортовой длинномер с длиной борта не менее 12 метров -  ______ (шт);

- автомобиль типа РВМ (ремонтно-водопроводная машина) -  ______ (шт);

- автомобиль-самосвал грузоподъемностью более 10 тонн -  ______ (шт).

(информация о количестве специальной дорожной техники заполняется по результатам запроса предложений в электронной форме согласно заявке Участника запроса предложений в электронной форме).

2.1.3. Разработать и согласовать с Заказчиком проекты производства работ (ППР) на каждый Участок. Представить Заказчику ППР, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

2.1.4.	Выполнить своими силами и из своих материалов комплекс работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.1.5.	Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

2.1.6.	Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

2.1.7.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

2.1.8.	Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, Сметой (Приложением №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложением №1 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (Приложением №6 к настоящему Договору).

2.1.9.	Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты, спецодежды.

2.1.10.	Использовать для выполнения работ материалы, изделия, оборудование надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ. При возникновении потребности в замене необходимых для использования при проведении работ материалов их аналогами, Подрядчик обязан согласовать использование материалов-аналогов с Заказчиком. При выполнении работ не допускать использование бывших в употреблении материалов.

2.1.11.	Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ.

2.1.12.	Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.13.	Обеспечить соблюдение требований ППР на месте производства работ.

2.1.14.	Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную площадку, в соответствии с ППР, согласованным с Заказчиком.

2.1.15.	Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдения сроков выполнения работ.

2.1.16.	При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

2.1.17. Выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.

2.1.18. Произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.

2.1.19.	Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

2.2.	Подрядчик не вправе:

2.2.1.	Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1.	Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 (Пять) настоящего Договора.

2.3.2.	Оплатить работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 (Три) настоящего Договора.

2.4.	Заказчик вправе:

2.4.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.4.2.	Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, для устранения выявленных недостатков, по их обнаружению. Гарантийный срок при этом продлевается на период со дня обнаружения недостатка и до полного его устранения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Настоящий Договор не предусматривает авансовый платеж.

Оплата выполненных работ производится по факту их выполнения ежемесячно согласно счету, выставляемого Подрядчиком Заказчику на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполняемых работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета.

Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.

3.2.	В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной (или уточненной) сметы, подписанной Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.3.	Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 (Тринадцать) настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку комплекта материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) на Участок Заказчика в необходимом количестве.

4.2. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

4.3. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленного ему для выполнения работ имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик.

4.4. Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

4.5. В целях выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя точками подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно.

4.6. Устройство переходов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

4.7. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Промежуточная приемка выполненных работ для проведения расчетов по каждому Объекту осуществляется ежемесячно в соответствии с технической и сметной документацией, а также требованиями действующих нормативных актов.

  - Подрядчик обязан письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) уведомить Заказчика о завершении работ по Договору по каждому Объекту, готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, согласно п. 5.8 настоящего Договора. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

При этом акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписываемые Сторонами за отчетный месяц, являются основанием для определения стоимости выполненных работ, по которой производятся расчеты с Подрядчиком, и не является подтверждением принятия результата работ Заказчиком. Результат работ считается принятым после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ

  - В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3 (Трёх) экземплярах каждый. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

  - Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

  - В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика и уполномоченные представители Подрядчика.

  - Приемочная комиссия по результатам приемки работ подписывает Акт приемки приемочной комиссии (Приложение № 3 к настоящему Договору) по каждому Объекту. На основании подписанного без замечаний Акта приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору) по каждому Объекту Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) по каждому Объекту и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому Объекту.

  - При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение № 3 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - Окончательная приемка выполненных работ по каждому Объекту производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Техническим заданием (Приложением №1 к настоящему Договору) и Сметой (Приложением №2 к настоящему Договору), с требованиями действующих нормативных актов, а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Договора.

По результатам приемки выполненных работ по каждому Объекту Сторонами подписываются, не позднее 17.08.2020 предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.):

• акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) за последний отчетный месяц по каждому Объекту,

•	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за последний отчетный месяц по каждому Объекту,

•	акт приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору) за последний отчетный месяц по каждому Объекту,

- акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ по каждому Объекту,

- акт о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение № 5 к настоящему Договору) по каждому Объекту.

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому Объекту, подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (оформленных в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ).

  - В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до его приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1.	Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать ГОСТам, СНиПам и другим действующим нормативным документам.

6.2.	Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы.

6.3.	Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

6.4.	Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения, в соответствии с Графиком производства работ (Приложением №6 к настоящему Договору) и п.1.3.2 Договора,  и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3.	Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5.	В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 2.1.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

7.8.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 % от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Подрядчика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. 	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2.	 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.	 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. 	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (Десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3.	Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4.	Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3. В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- исключения из саморегулируемой организации Подрядчика;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3.	Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2.	При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8.	Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение №1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Смета»;

- Приложение №3 «Акт приемки приемочной комиссии»;

- Приложение №4 «Акт приема-передачи выполненных работ»;

- Приложение №5 «Акт о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта»;

- Приложение №6  «График производства работ».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 Ф-л ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 785150001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт Закачика: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________/_________________/ М.П. |  |  |  | _______________/_________________/ М.П. |  |

Приложение №1

к договору подряда №____________ от «___» _______ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

1.Общие положения

1.1. Основанием для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей является необходимость приведения в нормативное техническое состояние участков тепловых сетей филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

2.Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 1 |
| Получатель работ | Филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть» |
| Адрес получателя работ | 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Мурманское шоссе, д. 3а |
| Место выполнения работ | - Мурманская обл., г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30 - Мурманская обл., г. Североморск, участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8 |
| Срок (период) выполнения работ | С момента подписания Договора по 17.08.2020 включительно. Выполнение работ в части замены трубопроводов участков тепловых сетей, производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок со 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно |

3.Цель выполнения работ

3.1. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей обусловлено необходимостью приведения в нормативное техническое состояние тепловых сетей.

4.Состав и объем работ

4.1. Участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30

по адресу Мурманская обл., г. Североморск

4.1.1. Перед производством работ по Договору Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) на капитальный ремонт участка тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30 (Мурманская обл., г. Североморск) и согласовывает его с ПТО филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» за 7 (Семь) календарных дней до начала производства работ.

4.1.2 Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме. Замену трубопроводов выполнить без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети. Работа выполняется в застроенной части города.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 88 |
| 2 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 2400 |
| 3 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 6 |
| 4 | Демонтаж ж/б плит перекрытия непроходного канала | шт | 130 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты толщ. 50мм и рубероида | м2 | 225 |
| 6 | Демонтаж трубопроводов (с учетом 6 отводов и 2 компенсаторов) в непроходных каналах краном диаметром труб 219 мм | м | 358,4 |
| 7 | Демонтаж трубопроводов (с учетом 2 отводов) в непроходных каналах краном диаметром труб 159 мм | м | 36,9 |
| 8 | Демонтаж задвижек ду 200 (фланцевых) | шт | 2 |
| 9 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 10 |
| 10 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (труба Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006), с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 219мм, толщина скорлупы – 62,0 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм, с установкой скользящих и неподвижных опор для трубопроводов в ППУ ПЭ изоляции | м | 320,4 |
| 11 | Монтаж П-образных компенсаторов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (изготовлены из трубы Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 и отводов Ст 219×6-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006) с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 219мм, толщина скорлупы – 62,0 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм | шт | 2 |
| 12 | Монтаж стальных отводов в ППУ ПЭ изоляции, 90°, диаметр 219мм (отвод Ст 219×6-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006) | шт | 6 |
| 13 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (труба Ст 159×4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006), с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 159мм, толщина скорлупы – 55,5 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм, с установкой скользящих опор для трубопроводов в ППУ ПЭ изоляции | м | 32,9 |
| 14 | Монтаж стальных отводов в ППУ ПЭ изоляции, 90°, диаметр 159мм (отвод Ст 159×4,5-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006) | шт | 2 |
| 15 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 200.025.02 | шт | 2 |
| 16 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 150.025.02 | шт | 2 |
| 17 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 040.040.02 | шт | 6 |
| 18 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 020.040.02 | шт | 6 |
| 19 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм | присоед. | 4 |
| 20 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм | присоед. | 2 |
| 21 | Врезка трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм | врезк. | 2 |
| 22 | Монтаж ж/б плит покрытий непроходного канала (104 демонтированных и 26 новых плит) | шт | 130 |
| 23 | Обратная засыпка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 2400 |
| 24 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 6 |
| 25 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 2400 |
| 26 | Ручная планировка грунта | м2 | 880 |
| 27 | Местный ремонт кирпичных стен тепловых камер | м3 | 1,5 |
| 28 | Герметизация вводов в ТК | шт | 10 |
| 29 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 300 |
| 30 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм | м3 | 88 |
| 31 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 880 |
| 32 | Погрузка, вывоз (до 7 км) и утилизация мусора строительного | тн | 10,8 |
| 33 | Погрузка, вывоз (до 4 км) и разгрузка демонтированных труб и железобетонных изделий на открытый склад Заказчика | тн | 26,54 |

4.1.3 Основные материалы:

- Труба Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Отвод Ст 219×6-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора скользящая 219-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора неподвижная Ст 219-460×24-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Труба Ст 159×4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Отвод Ст 159×4,5-90º-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора скользящая 159-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора неподвижная Ст 159-400×20-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ. 2,4мм ширина – 650мм

- Скорлупа из пенополиуретана (ППУ), внутренний диаметр скорлупы – 219мм, толщина скорлупы – 62,0мм

- Скорлупа из пенополиуретана (ППУ), внутренний диаметр скорлупы – 159мм, толщина скорлупы – 55,5мм

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.200.025.02

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.150.025.02

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.040.040.02

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.020.040.02

- Железобетонная плита перекрытия для непроходного канала с размерами 1500мм*1000мм*150мм

Поставка материалов, изделий и полуфабрикатов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры) и железобетонные изделия после демонтажа по настоящему Техническому заданию транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика на территории района №2 (в г. Североморск) и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

4.2. Участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8

по адресу Мурманская обл., г. Североморск

4.2.1. Перед производством работ по Договору Подрядчик разрабатывает проект производства работ (ППР) на капитальный ремонт участка тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8 (Мурманская обл., г. Североморск) и согласовывает его с ПТО филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» за 7 (Семь) календарных дней до начала производства работ.

4.2.2 Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме. Замену трубопроводов выполнить без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети. Работа выполняется в застроенной части города.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замена трубопроводов |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 8,1 |
| 2 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 702 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 4 |
| 4 | Демонтаж ж/б лотков перекрытия непроходного канала | шт | 35 |
| 5 | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты толщ. 50мм и рубероида | м2 | 220 |
| 6 | Демонтаж трубопроводов (с учетом 4 отводов) в непроходных каналах краном диаметром труб 325мм | м | 213,6 |
| 7 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 6 |
| 8 | Демонтаж задвижек ду 300 (фланцевых) | шт | 2 |
| 9 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с ПЭ покрытием (труба Ст 325×8-2-ППУ-ПЭ), с гидроизоляцией стыков мастикой битумно-масляной морозостойкой (МБ-50), с термоизоляцией стыков скорлупой ППУ (внутренний диаметр скорлупы – 325мм, толщина скорлупы – 79,5 мм), с изоляцией стыков лентой полиэтиленовой термоусаживающейся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ.2,4 мм шир. – 650 мм, с установкой скользящих и неподвижных опор для трубопроводов в ППУ ПЭ изоляции | м | 205,2 |
| 10 | Монтаж стальных отводов в ППУ ПЭ изоляции, 90°, диаметр 325мм (отвод Ст 325×8-90º-2-ППУ-ПЭ) | шт | 4 |
| 11 | Монтаж кранов шаровых с редуктором на сварку КШЦП 300.025.02 | шт | 2 |
| 12 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 050.040.02 | шт | 2 |
| 13 | Монтаж кранов шаровых на сварку КШЦП 032.040.02 | шт | 2 |
| 14 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм | присоед. | 4 |
| 15 | Монтаж ж/б лотков перекрытия непроходного канала (35 новых лотков) | шт | 35 |
| 16 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 4 |
| 17 | Обратная засыпка грунта траншеи механизированным способом | м3 | 702 |
| 18 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 702 |
| 19 | Ручная планировка грунта | м2 | 81 |
| 20 | Местный ремонт кирпичных стен тепловых камер | м3 | 1 |
| 21 | Герметизация вводов в ТК | шт | 4 |
| 22 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 200 |
| 23 | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм | м3 | 8,1 |
| 24 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 81 |
| 25 | Демонтаж и монтаж бетонных блоков подпорных стенок при высоте насыпи до 6 м (монтаж из демонтированных блоков) | м3 | 9,216 |
| 26 | Погрузка, вывоз (до 7 км) и утилизация мусора строительного | тн | 13,2 |
| 27 | Погрузка, вывоз (до 4 км) и разгрузка демонтированных труб и железобетонных изделий на открытый склад Заказчика | тн | 71,7 |

4.2.3 Основные материалы:

- Труба Ст 325×8-2-ППУ-ПЭ

- Отвод Ст 325×8-90º-2-ППУ-ПЭ

- Опора скользящая 325-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

- Опора неподвижная Ст 325-650×40-2-ППУ-ПЭ 30732-2006

- Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся для изоляции стыков трубопроводов в ППУ изоляции толщ. 2,4мм ширина – 650мм

- Скорлупа из пенополиуретана (ППУ), внутренний диаметр скорлупы – 325мм, толщина скорлупы – 79,5мм

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.300.025.02 (с редуктором)

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.050.040.02

- Кран шаровой приварного присоединения КШ.Ц.П.032.040.02

- Лотки железобетонные для непроходных каналов с размерами 3000мм*1500мм*550мм

Поставка материалов, изделий и полуфабрикатов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры) и железобетонные изделия после демонтажа по настоящему Техническому заданию транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика на территории района №2 (в г. Североморск) и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

5.Требование к выполняемой работе и применяемым материалам

5.1. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с утвержденными проектами производства работ, Сметой, настоящим техническим заданием и правилами приемки выполненных работ в сроки, установленные Договором.

5.2. Каждый вид скрытых работ, фиксируется актом на скрытые работы (форма акта на скрытые работы, в соответствии с приказом Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006 г.).

5.3. После завершения монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность, с оформлением соответствующих актов.

5.4. Монтаж лотков перекрытия и заделку швов канала вести в соответствии с требованиями серии 3.006.1-2.87 выпуск 0, после принятия ремонтных работ и предварительных испытаний на прочность и герметичность.

5.5. После завершения всех работ, в соответствии с настоящим Техническим заданием, оформить на каждый участок Акт о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение №5 к настоящему Договору).

5.6. При выполнении работ применяемый материал, комплектующие и технология выполнения работ должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, СНиПов и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые при проведении строительных работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

Материал должны быть новым, ранее не использованным, не должен иметь дефекты, связанные с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения Подрядчика. Используемый материал и оборудование должны быть безопасны при его применении по назначению.

5.7. Подрядчик производит замену материалов, деталей конструкций и иного оборудования, забракованного в установленном порядке Заказчиком, пришедшего в негодность в процессе транспортировки, монтажа или проведения испытаний, обеспечивает их поставку в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ.

5.8. Начало производства работ по демонтажу трубопроводов и подключение новых трубопроводов к существующей теплосети согласовать с представителями филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

6.Требования к Подрядчику

6.1. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

6.2. Наличие собственных квалифицированных специалистов, ответственных руководителей работ, имеющих специальную подготовку, соответствующие удостоверения.

Минимальное количество:

Ответственный руководитель работ - 1 (Один) человек.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства.

- Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

6.3. Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

6.4.  Наличие производственной базы (материалы, запчасти, оборудование, инструмент), позволяющей проводить ремонт в объеме и в сроки, определенные Техническим заданием.

6.5.  Наличие нормативно-технической документации на ремонт и контроль качества, необходимой для производства работ.

6.6. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые для ремонта, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

6.7. Подрядчик самостоятельно оформляет для своих сотрудников пропуски на территорию ЗАТО г. Североморск для проведения ремонтных работ по настоящему Договору.

7.Требования к организации и выполнению работ

7.1. Подрядчик представляет Заказчику список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

7.2. Подрядчик назначает руководителей работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

7.3. Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

7.4. Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

7.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

7.6. Подрядчик допускает представителя (-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

8.Требования к составу документации

8.1. Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект ремонтной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

8.2. Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- проект производства работ;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- общий журнал работ по форме КС-6;

- журнал сварочных работ;

- исполнительные схемы, фото и чертежи;

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия;

- акты на скрытые работы;

- акт о предварительных испытаниях на прочность и герметичность в процессе производства монтажных работ (предварительные испытания трубопроводов производить до герметизации стыков и закрывания каналов);

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т. ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала;

- другие документы, в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, касающиеся ремонта тепловых сетей.

9. Основные технические требования

9.1. При производстве работ руководствоваться требованиями следующих нормативных документов РФ:

9.1.1. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

9.1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.1.3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

9.1.4. СНиПы и НТД:

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений",

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство",

- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения",

- СП 45.13330.2012"Земляные сооружения, основания и фундаменты",

- СП 72.13330.2011 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии",

- СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия",

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/__________________/ М.П. |  | _______________/__________/ М.П. |

Приложение №2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

СМЕТА

г. Мурманск                                                                                     «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующую смету:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/___________________/ М.П. |  | _______________/_____________/ М.П. |

Приложение №3

к Договору подряда №_______ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск				                                                     «___» ___________20__ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №____ от «___» ___________20__г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| № п.п. | Вид выполненной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_______________/ М.П. |  | _______________/_____________/ М.П. |

Приложение №4

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск			          	                                                           «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда               № ___ от «___» _______ 201_ г. составляет_____________________, в том числе НДС  - _______________ руб. (______________________) рублей ____копеек(в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. _____________/_____________________/ М.П.; _______________/______________/ М.П.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №5

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»

________________ / __________ /

« __ » _____________ 20___ г.

АКТ

о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта

| Место прокладки теплопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От камеры (пикета) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до камеры (пикета) № |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель подразделения-заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подразделения, должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица производившего работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование должности, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование должности, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролирующее лицо по вопросам ремонта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подразделения, должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий Акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сдает, а подразделение-заказчик принимает работы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (производитель работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполненные по договору №___________ от «___»___________20___г, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование выполненных работ (с указанием объема и единиц измерения выполненных работ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Характеристика тепловой сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) план и профиль трассы, чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) теплоноситель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающий (паропровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обратной (конденсатопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) тип канала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чертеж № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) материал и толщина изоляции труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающий (паропровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обратной (конденсатопровода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е) протяженность трассы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м, в том числе: |  |  |  |  |  |
| подземной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м, |  |  |  | по подвалам |  |  |  |  |  |  |  | м |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отступления от технического задания (указать, с кем и когда согласовано): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Наличие документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акты на разбивку трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (номер, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акты на гидравлические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (номер, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акты на скрытые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акты на испытания сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ (номер, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акты на проверку качества изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (номер, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акты на промывку трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (номер, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнительные чертежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт теплопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Заключение комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Представитель подразделения–заказчика | _______________ / ____________ / |
| --- | --- |
| Представитель лица, производившего работы (Подрядчик) | _______________ / ____________ / |
| Контролирующее лицо по вопросам ремонта | _______________ / ____________ / |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_____________________/ М.П. |  | _______________/______________/ М.П. |

Приложение №6

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

г. Мурманск				                                                             «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий График производства работ:

| № п/п | Объект |  | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (подготовитель-ные, земляные работы, вскрытие каналов) |  | 2 этап (работы по демонтажу и монтажу трубопроводов (врезка в существующие тепловые сети)) |  | 3 этап (перекрытие непроходных каналов, земляные работы, благоустройство (в т.ч. восстановление асфальто/бетон-ного покрытия) |  |
| 1 | Участок тепловой сети ЦО ул. Корабельная 20 - ТК-30 по адресу Мурманская обл., г. Североморск |  | С момента подписания настоящего Договора – по 01.07.2020 включительно |  | с 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно |  | с 16.07.2020 по 17.08.2020 включительно |  |
| 2 | Участок тепловой сети ЦО ул. Сизова ТК-7 - ТК-8 по адресу Мурманская обл., г. Североморск |  | С момента подписания настоящего Договора – по 01.07.2020 включительно |  | с 02.07.2020 по 15.07.2020 включительно |  | с 16.07.2020 по 23.07.2020 включительно |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
|  |  | _____________/_____________________/ М.П. |  |  |  | _______________/______________/ М.П. |  |  |

- Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |
|  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (по необходимости) (Форма 4) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы (Форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Справка о материально-технических ресурсах (Форма 6) |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (Форма 7) |  |  |
|  | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |
|  | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме) |  |  |
|  | Документы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанные в «Справке о материально-технических ресурсах» (Форма 6) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (КС-3 и т.п.), указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2017-2019 годы» (Форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Трудовая книжка и/или трудовой договор с ответственным руководителем работ, указанным в «Справке о кадровых ресурсах» (Форма 7), уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ, указанного в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 7) |  |  |
|  | Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок. |  |  |
|  | Документ, подтверждающий внесение взноса в соответствующие компенсационные фонды (по необходимости: в случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения). |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.4. Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2019 года, указывают в п. 16 описи сведения с учетом требований п. 3.4. Документации.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято