Приложение № 1 к Приказу № \_\_-з от 09.09.2020

**Разъяснения положений Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта котла КВГМ-20 (замена подового экрана, конвективной части)**

**(участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства), утвержденной приказом от 31.08.2020 № 287-з**

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Документацией о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение капитального ремонта котла КВГМ-20 (замена подового экрана, конвективной части) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства), утвержденной приказом от 31.08.2020 № 287-з (далее – Документация), ставим в известность лиц, желающих принять участие в закупке, о следующих разъяснениях положений Извещения:

07.09.2020 на сайт электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) поступил запрос на разъяснение положений Документации, утвержденной 31.08.2020 и размещенной на электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (№ 1858719) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (№ 32009452755):

Текст запроса:

«Добрый День! Просим пояснить с какой целью в ТЗ указано проведение гидравлических испытаний -2 раза? Требуется ли изготовление конвективной части или она есть в наличии? (Т.к. в ТЗ не указано изготовление к.ч.) Так же просим указать объм монтажа ребер жесткости.».

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает следующее:

Выполнение капитального ремонта котла КВГМ-20 (замена подового экрана, конвективной части) должно быть выполнено посредством собственных сил и из своих материалов с соблюдением всех требований раздела 5 Документации «Техническое задание» и проекта договора.

Техническим заданием предусмотрены гидравлические испытания для проверки качества сварных швов отдельно для конвективной части и экранной части.

Пунктом 2.1.3. проекта Договора установлена обязанность Подрядчика выполнить своими силами и из своих материалов все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему. Таким образом, все материалы, в том числе конвективная часть, поставляется за счет Подрядчика. Требования к поставляемым элементам котла указаны в подпункте 5.4. раздела 5 Документации «Техническое задание».

Подпунктом 5.3.2. раздела 5 Документации «Техническое задание» определен полный объем выполняемых работ. Объем монтажа рёбер жёсткости не учтен в связи с их отсутствием в конструкции котла.