УТВЕРЖДЕНО:

Начальник управления материально-

технического обеспечения АО «МЭС»

И.А. Обухов

Приказ № 175-з от 20.05.2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования

(участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

г. Мурманск

2021

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения

договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.4. Телефон: 8 (8152) 21 06 02; 8 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: ermolenkova@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

Ввиду того, что проводимая закупка осуществляется по трем лотам, основные условия раскрыты ниже в каждом из лотов.

Деление на лоты осуществлено в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции закупка осуществляется по трем лотам.

Участник закупки имеет право подать заявку на участие на любое количество лотов, указанных в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) по собственному выбору.

При этом не допускается разбивка отдельного лота на части, то есть подача заявки на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4, водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№7, водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) включено в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства по коду ОКПД2 33.19.1 «Услуги по ремонту прочего оборудования».

3.1. Лот № 1

3.1.1. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4 (далее по тексту – работы).

3.1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.

3.1.3.  Начальная (максимальная) цена договора: 3 714 141 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч сто сорок один) рубль 37 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

3.1.4. Место выполнения работ: Мурманская обл., котельная ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.43 (далее также по тексту – Объект).

3.2. Лот № 2

    - Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№7 (далее по тексту – работы).

    - Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 8 091 587 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.

    - Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14а (далее также по тексту – Объект).

3.3. Лот № 3

    - Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) (далее по тексту – работы).

    - Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 8 537 116 (Восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч сто шестнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.

    - Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный (далее также по тексту - Объект).

  - Содержание выполняемых работ (для всех лотов):

Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации.

  - Срок (период) выполнения работ (для всех лотов): с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно.

  - Условия оплаты (для всех лотов): Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.6. Гарантийный срок работ (для всех лотов): 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

3.7. Обеспечение заявки, исполнения договора (для всех лотов): не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.8. Переторжка (для всех лотов): не предусмотрена.

# Дата и время начала и место рассмотрения первых частей заявок: 02.06.2021 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.

# Дата и время начала и место рассмотрения вторых частей заявок: 04.06.2021 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.

Дата и время начала и место подведения итогов: 08.06.2021 в 10:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.

# Требования к Участникам закупки

Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Другие требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронную почту ermolenkova@mures.ru с указанием способа получения Документации.

В период с 20.05.2021 по 01.06.2021 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, состоящую из двух частей и ценового положения, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Участник закупки имеет право подать заявку на участие на любое количество лотов, указанных в Документации, по собственному выбору. При этом не допускается разбивка отдельного лота на части, то есть подача заявки на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

В случае подачи заявок на несколько лотов должны быть соблюдены следующие требования:

- на каждый лот оформляется отдельная заявка в соответствии с требованиями Документации;

- оценка заявок и определение Победителя будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 20.05.2021 по 16:42 (МСК) 01.06.2021.

# 8. Разъяснение положений Документации и(или) извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Документации и (или) извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 20.05.2021 по 16:42 (МСК) 26.05.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 20.05.2021 по 31.05.2021.

# 9. Критерии оценки и их значимость (для всех лотов):

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена Договора | 70 |
| 2 | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ | 30 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса предложений	13

5. Техническое задание	22

Приложение № 1 к Документации	26

Приложение № 2 к Документации	27

Приложение № 3 к Документации	28

Приложение № 4 к Документации	30

Приложение № 5 к Документации	31

Приложение № 6 к Документации	33

Приложение № 7 к Документации	34

Приложение № 8 к Документации	35

# 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентная закупка, осуществляемая путем проведения торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Лот – определенные извещением, Документацией о закупке работы, закупаемые по одной процедуре закупки, обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции. В отношении каждого лота отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные условия выполнения работ. Участник закупки подает заявку на участие в процедуре закупки в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенным в ЕИС и на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) приглашает заинтересованных лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам (по каждому лоту) указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4, водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№7, водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) включено в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства по коду ОКПД2 33.19.1 «Услуги по ремонту прочего оборудования».

Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования (для всех лотов):

3.1.1. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

3.1.2. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

- в соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации -наличие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в отношении Участников закупки, предложивших цену договора в размере 3 000 000 рублей и менее.

3.1.3. У Участника закупки должно быть действующее свидетельство НАКС о готовности Участника закупки к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения).

3.1.4. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.5. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.6. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.7. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.7.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.8.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.9. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки (для всех лотов)

У Участника закупки должны быть в наличии квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- Сварщик —3 (Три) человека;

- Слесарь –3 (Три) человека;

- Руководитель и технический контроль сварочных работ –1 (Один) человек;

- Инженерно-технический работник –1(Один) человек;

Допускается совмещение профессий и обязанностей квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Квалифицированные специалисты должны иметь:

Сварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии сварщик;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже I уровня).

Слесарь:

документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии слесарь.

Руководитель и технический контроль сварочных работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже II уровня).

Инженерно-технический работник:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ.

При совмещении профессий и обязанностей – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии и выполняемой обязанности.

Ответственный руководитель работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

-документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В в уполномоченных органах;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ в уполномоченных органах.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства, что должно быть подтверждено предоставлением уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации);

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта).

- не предоставление в составе заявки уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ, указанного в «Справке о кадровых ресурсах» (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

Данное положение применяется по каждому лоту.

  - Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений, состоящую из двух частей и ценового предложения, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

3.3.1. Первая часть заявки на участие должна содержать описание выполняемых работ в соответствии с требованиями Документации (по форме Приложения № 1 к Документации). При этом не допускается указание в первой части заявки на участие сведений об Участнике закупки и о его соответствии требованиям, установленным в Документации.

В случае содержания в первой части заявки на участие сведений об Участнике закупки и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

3.3.2. Вторая часть заявки на участие должна содержать сведения об Участнике закупки (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты), информацию о его соответствии требованиям, установленным в Документации, о предложении Участника закупки о качестве выполняемых работ и об иных условиях исполнения договора.

В случае содержания во второй части заявки на участие сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Вторая часть заявки должна содержать электронный вид (графический образ) оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида (графического образа) оригинала документа, предоставляется электронный вид (графический образ) заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- Приложения №№ 2 – 6 к Документации

(Приложение № 5 к Документации предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным пп. 3.1.2. – пп. 3.1.9. п. 3.1. Документации, письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 3 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 4 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 4 к Документации), заверенной печатью Участника закупки (при наличии) и подписанной уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцией о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 30 ноября 2020 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок. (Данное требование не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями  части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предоставляется документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды.

- действующее свидетельство НАКС о готовности Участника закупки к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения);

- трудовые договоры с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) в соответствии с требованиями п. 3.2. Документации;

- документы, подтверждающие квалификацию работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (Приложение № 6 к Документации) в соответствии с требованиями п. 3.2. Документации;

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных* работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы» (Приложение № 5 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ»).  *Аналогичными признаются работы по ремонту котельного оборудования;

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

3.3.3. Ценовое предложение должно быть оформлено по форме Приложения № 7 к Документации.

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 3 (Три) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

В случае подачи заявок на несколько лотов должны быть соблюдены следующие требования:

- на каждый лот оформляется отдельная заявка в соответствии с требованиями Документации;

- оценка заявок и определение Победителя будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов.

4.4.2. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. В первой части заявки (п.3.3.1. Документации) подчистки, дописки, исправления не допускаются, в остальных документах подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

4.4.3.Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

Начальная (максимальная) цена Договора по лоту № 1: 3 714 141 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч сто сорок один) рубль 37 копеек, в том числе НДС.

Начальная (максимальная) цена Договора по лоту № 2: 8 091 587 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот восемьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС.

Начальная (максимальная) цена Договора по лоту № 3: 8 537 116 (Восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч сто шестнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, служат локальные сметные расчеты (сметы), составленные сотрудником Заказчика. Начальная (максимальная) цена Договора по каждому лоту была сформирована затратным методом.

4.7.2. Порядок формирования цены Договора

Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Рассмотрение заявок Участников закупки

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

- 4.11.1. Рассмотрение первых частей заявок Участников закупки

После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП направляет Заказчику первые части заявок не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие.

При рассмотрении первых частей заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

а) несоответствия первой части заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения;

б) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию.

Изучение первой части заявки на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, оформляются протоколом, который направляется оператору ЭП.

- 4.11.2. Рассмотрение вторых частей заявок Участников закупки

Оператор ЭП направляет Заказчику вторые части заявок в срок, установленный п. 4 Информационной карты Документации.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствия второй части заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение второй части заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации, оформляются протоколом, который направляется оператору ЭП.

    - Рассмотрение ценового предложения Участников закупки (для всех лотов)

При рассмотрении ценового предложения Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия ценового предложения требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

в) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение ценового предложения на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, отражаются в итоговом протоколе.

- 4.12. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов (для всех лотов)

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

Оценка заявок и определение Победителя будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям (для всех лотов):

| Номер критерия | Критерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимость критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (70) | Оценка заявок по критерию «Цена договора», осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 баллов, цену вторую по привлекательности – 4 балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена Договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия -опыт выполнения аналогичных* работ (30) | Оценка заявок по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», подтвержденных представленными в заявке документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ): Для лота №1: 5 баллов – от 7 500 001 рубля и более; 4 балла – от 6 000 001 рубля до 7 500 000 рублей включительно; 3 балла - от 4 500 001 рубля до 6 000 000 рублей включительно; 2 балла - от 3 000 001 рубля до 4 500 000 рублей включительно; 1 балл - от 1 500 001 рубля до 3 000 000 рублей включительно; 0 баллов – 1 500 000 рублей и менее. Для лота №2: 5 баллов – от 16 500 001 рубля и более; 4 балла - от 13 200 001 рубля до 16 500 000 рублей включительно; 3 балла - от 9 900 001 рубля до 13 200 000 рублей включительно; 2 балла - от 6 600 001 рубля до 9 900 000 рублей включительно; 1 балл - от 3 300 001 рубля до 6 600 000 рублей включительно; 0 баллов – 3 300 000 рублей и менее. Для лота №3: 5 баллов – от 17 500 001 рубля и более; 4 балла - от 14 000 001 рубля до 17 500 000 рублей включительно; 3 балла - от 10 500 001 рубля до 14 000 000 рублей включительно; 2 балла - от 7 000 001 рубля до 10 500 000 рублей включительно; 1 балл - от 3 500 001 рубля до 7 000 000 рублей включительно; 0 баллов – 3 500 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ) за 2019-2020 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ), а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке. *Аналогичными признаются работы по ремонту котельного оборудования |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора (итоговый рейтинг) по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня после направления оператором ЭП информации о ценовых предложениях Участников запроса предложений оценивает такие заявки.

Оценка заявок и определение Победителя будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения (по каждому из лотов) о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и общей стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Договор по результатам запроса предложений заключается на ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника запроса предложений, Заказчика. Данное положение применяется по каждому лоту.

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

В отношении каждого лота заключается отдельный Договор.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 8 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в итоговом протоколе.

4.13.3. Договор, заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) проект Договора посредством ЭП.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора подписывает его электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.).

В случае наличия разногласий по проекту договора Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет Участнику запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор или протокол разногласий, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.).

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

- 4.14. Обеспечение (для всех лотов)

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка (для всех лотов)

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# 5. Техническое задание

# 5.1. Техническое задание Лот № 1

5.1.1. Общие положения

Основанием для выполнения работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4 является план капитального ремонта оборудования АО «МЭС» 2021 год.

5.1.2.Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1. |
| Место выполнения работ | Мурманская обл., котельная ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.43. |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно |
| Описание работ | выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4. |

    - Цель выполнения работ

Выполнение работ по ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4 производится в целях приведения конструкций котлов в соответствие требованиям промышленной безопасности, обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности котельной, улучшения технико-экономических показателей работы котельного оборудования.

    - Состав и объем работ

Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в установленные сроки и в полном объеме:

| п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Паровой котел ДЕ-10/14 ст.№4 |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью 10 т/ч. Объем: 49,75 м2 | т | 1,165 |
| 2 | Демонтаж каркаса котла 53,24 м. | т | 0,197 |
| 3 | Демонтаж труб конвективного пучка D 51*2,5 мм - 393 шт. | т | 2,299 |
| 4 | Демонтаж экранных труб D 51*2,5 мм - 111 шт. | т | 1,482 |
| 5 | Демонтаж экранных труб D 51*4 мм - 63 шт. | т | 0,583 |
| 6 | Демонтаж водоуказательных труб D 57*3 мм - 04 шт. | т | 0,011 |
| 7 | Демонтаж трубы камеры заднего экрана D 147*6 мм - 02 шт. с донышками точеными без отверстия D 147*6 мм - 02 шт. | т | 0,045 |
| 8 | Демонтаж трубы питательной заднего экрана D 76*3,5 мм - 01 шт. | т | 0,013 |
| 9 | Демонтаж труб водоподводящих D 57* 4 мм – 28 м. | т | 0,146 |
| 10 | Демонтаж сепарационного устройства | к-т | 1 |
| 11 | Демонтаж труб в пределах котла (перепускные, дренаж, отбор проб, мазутопровод): Ду 32*3 мм – 23 м. Ду 40*3 мм – 10 м. Ду 57*3 мм – 0,653 м. Ду 15*3 мм – 13 м. Ду 25*3 мм – 9 м. Ду 38*3 мм. – 0,864 м. | т т т т т т | 0,049 0,027 0,004 0,011 0,014 0,0025 |
| 12 | Демонтаж вентиля 13-125-16 (15ч14п1) | шт. | 1 |
| 13 | Демонтаж вентиля 2-32-25 (15кч16п1) | шт. | 6 |
| 14 | Демонтаж вентиля 2-50-25 (15кч16п1) | шт. | 6 |
| 15 | Демонтаж вентиля 1032-20-0 (вентиль вварной регулирующий Ду 20) | шт. | 2 |
| 16 | Демонтаж вентиля 998-20-0 (вентиль вварной Ду 20 пар) | шт. | 2 |
| 17 | Демонтаж клапана 4-32-25 (16кч9п1) | шт. | 1 |
| 18 | Демонтаж клапана 4-50-25 (16кч9п1) | шт. | 3 |
| 19 | Демонтаж клапана КРП-50 | шт. | 1 |
| 20 | Демонтаж устройства запорного 12б 3бк Ду 20 Ру 25 | шт. | 2 |
| 21 | Демонтаж клапана предохранительного пружинного Т-32-М-3 | шт. | 2 |
| 22 | Демонтаж горелки – 0,15 т. | шт. | 1 |
| 23 | Выгрузка жаростойкой обмуровки, кладки из огнеупорного кирпича, ошлаковавшегося из котла с дальнейшим вывозом | м3 | 10,6 |
| 24 | Выгрузка всего демонтированного материала на территорию котельного цеха с последующим складированием | т | 5,5 |
| Подготовка |  |  |  |
| 1 | Гибка труб конвективной части | шт. | 393 |
| 2 | Гибка экранных труб | шт. | 174 |
| Монтаж |  |  |  |
| 1 | Ремонт (наплавка, шлифовка, проверка прилегания крышек лаза) уплотнительных полей отбортованных внутрь воротников лазовых отверстий верхнего и нижнего барабана (четыре уплотнительных поля) | м | 5,5 |
| 2 | Установка крышек лаза днища барабана котла ДЕ 10-14 – новые 4 шт. 385*460*16 | т | 0,157 |
| 3 | Вварка труб конвективного пучка D 51*2,5 мм – 768,8 м. | шт. | 393 |
| 4 | Вварка труб камеры заднего экрана с донышками без отверстий D 147*6 мм – 1,768 м | шт. | 2 |
| 5 | Вварка экранных труб экранных труб D 51*2,5 мм – 458,7 м. | шт. | 99 |
| 6 | Вварка труб направляющей лопатки D 51*2,5 мм – 36,8 м. | шт. | 12 |
| 7 | Вварка экранных труб экранных труб D 51*4 мм – 125,7 м. | шт. | 63 |
| 8 | Вварка водоуказательных труб D 57*3 мм – 2,72 | шт. | 4 |
| 9 | Монтаж трубы питательной заднего экрана D 76*3,5 мм - 01 шт. | т | 0,013 |
| 10 | Монтаж сепарационного устройства (новое) | к-т | 1 |
| 11 | Монтаж труб водоподводящих D 57* 4 мм – 28 м. | т | 0,146 |
| 12 | Монтаж труб в пределах котла (перепускные, дренаж, отбор проб, мазутопровод): Ду 32*3 мм – 23 м. Ду 40*3 мм – 10 м. Ду 57*3 мм – 0,653 м. Ду 15*3 мм – 13 м. Ду 25*3 мм – 9 м. Ду 38*3 мм. – 0,864 м. | т т т т т т | 0,049 0,027 0,004 0,011 0,014 0,0025 |
| 13 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ155-01 стальной с фланцевым типом соединения (с ответными фланцами) – новый Ду 125 Ру 25 | шт. | 1 |
| 14 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ155-01 стальной с фланцевым типом соединения (с ответными фланцами) Ду 32 Ру 25 – новый | шт. | 7 |
| 15 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ155-01 стальной с фланцевым типом соединения (с ответными фланцами) Ду 50 Ру 25 – новый | шт. | 9 |
| 16 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ054-00 игольчатого под приварку Ду 20 Ру 25 – новый | шт. | 2 |
| 17 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ054-00 игольчатого под приварку Ду 20 Ру 25 – новый | шт. | 2 |
| 18 | Монтаж устройства запорного 12б 3бк Ду 20 Ру 25 муфтовый | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж клапана КРП-50 (с фланцами Ду 50 Ру 25) – новый | шт. | 1 |
| 20 | Монтаж клапана предохранительного пружинного Т-32-М-3 (с ответными фланцами) – новый | шт. | 2 |
| 21 | Гидравлические испытания котла | шт. | 1 |
| 22 | Изготовление листов наружной обшивки – новая (сталь 3 мм.) | м2 | 49,75 |
| 23 | Монтаж каркаса уголок 50х50х5 мм. – новый | м | 53,24 |
| 24 | Монтаж горелки | т | 0,150 |
| 25 | Испытания на плотность, подсос воздуха | шт. | 1 |
| 26 | Уборка от мусора и отходов |  |  |
| Изоляционные работы |  |  |  |
| 1 | Выгрузка асбестовой засыпки | м3 | 0,36 |
| 2 | Разборка кладки из огнеупорных изделий неошлаковавшейся | м3 | 2,1 |
| 3 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся | м3 | 8,15 |
| 4 | Обмуровка прямым шамотом стен экранированных ШБ-5 | м3 | 3 |
| 5 | Обмуровка фасонным шамотом поясов разгрузочных ШБ-5 | м3 | 0,5 |
| 6 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов огнеупорным раствором | м2 | 10 |
| 7 | Изоляция кладки асбестовым картоном | кг | 230 |
| 8 | Изоляция кладки асбестовым шнуром | кг | 60 |
| 9 | Изоляция наружных поверхностей котла каолиновой ватой МКРВ-200 | м3 | 6,8 |
| 10 | Изоляция кладки шамотным порошком или мертелем с асбестом | м3 | 0,6 |
| 11 | Оклеивание мешковиной | м2 | 10 |
| 12 | Окраска серебрином на 2 раза | м2 | 70 |

Материалы Заказчика:

| № п/п | Наименование давальческих материалов | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная бесшовная 57 х 4 мм L 28 м | т | 0,146 |
| 2 | Труба стальная бесшовная 32 х 3 мм L 23 м | т | 0,049 |
| 3 | Труба стальная бесшовная 40 х 3 мм L 10 м | т | 0,027 |
| 4 | Труба стальная бесшовная 15 х 3 мм L 13 м | т | 0,011 |
| 5 | Труба стальная бесшовная 25 х 3 мм L 9 м | т | 0,014 |
| 6 | Клапан предохранительный фланцевый Т-31-М-3 Ду 50 | шт | 2 |
| 7 | Клапан регулирующий КРП-50 фланцевый | шт | 1 |
| 8 | Каолиновая вата МКРВ-200 | м3 | 6,8 |
| 9 | Коллекторы (Ду147*6, L=3,536 общая) | шт | 2 |
| 10 | Трубная система: Комплект труб бокового экрана (правого) (Д 51*2,5 мм - 75 шт.) Комплект труб кипятильного пучка (Д 51*2,5 мм - 393 шт.) Комплект труб заднего экрана (Д 51*2,5 мм - 20 шт.) Комплект труб фронтового экрана (Д 51*2,5 мм - 4 шт.) Комплект труб направляющей лопатки (Д 51*2,5 мм - 12 шт.) Комплект труб водоуказательных (Д 57*3 мм - 4 шт.) Труба питательная заднего экрана (Д 76х3,5 мм - 1 шт.) Колено для спуска воды из нижнего барабана (Д 57*3 мм - 1 шт.) Труба продувки камер экранов (Д 38х3 - 1 шт.) | к-т | 1 |
| 11 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3 мм F 49,75 м2 | т | 1,165 |
| 12 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения: № 5 подгруппы марки ШБ | т | 6,725 |
| 13 | Вентиль 1032-20-0 (15с18нж) Ду20 | шт | 2 |
| 14 | Вентиль 998-20-0 (Клапаны запорные типа 1с; серий 998) Ду20 | шт | 2 |
| 15 | Вентиль 2-32-25 (15кч16п1) Ду32 | шт | 6 |
| 16 | Клапан 4-32-25 (16кч9п1) Ду32 | шт | 1 |
| 17 | Вентиль 2-50-25 (15кч16п1) Ду50 | шт | 6 |
| 18 | Клапан 4-50-25 (16кч9п1) Ду50 | шт | 3 |
| 19 | Вентиль 13-125-16 (15ч14п1) Ду125 | шт | 1 |
| 20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт | 2 |
| 21 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 18 |
| 22 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 20 |
| 23 | Крышка лаза днища барабана котла ДЕ 10-14 | компл | 4 |

    - Требование к выполняемой работе и применяемым материалам

5.1.5.1. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые при выполнении работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и должны пройти испытания.

5.1.5.2. Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора, за исключением материалов, предоставленных Заказчиком.

5.1.5.3. Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика, при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

    - Требования к Подрядчику

5.1.6.1. До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала АО «МЭС «Александровская теплосеть».

5.1.6.2.Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

      - Наличие действующего свидетельства НАКС о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения).

5.1.6.4. Наличие квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

5.1.6.5.Минимальное количество

Квалифицированные специалисты:

- Сварщик —3 (Три) человека;

- Слесарь –3 (Три) человека;

- Руководитель и технический контроль сварочных работ –1 (Один) человек;

- Инженерно-технический работник –1(Один) человек;

Допускается совмещение профессий и обязанностей квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Квалифицированные специалисты должны иметь:

Сварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии сварщик;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже I уровня).

Слесарь:

документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии слесарь.

Руководитель и технический контроль сварочных работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже II уровня).

Инженерно-технический работник:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ.

При совмещении профессий и обязанностей – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии и выполняемой обязанности.

Ответственный руководитель работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

-документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В в уполномоченных органах;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ в уполномоченных органах.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства, что должно быть подтверждено предоставлением уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

    - Требования к организации и выполнению работ

5.1.7.1. До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых договоров ответственного руководителя работ, квалифицированных специалистов, c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию Объекта.  По окончании выполнения работ все пропуска сдаются Заказчику.

5.1.7.2. В проекте производства работ (ППР) необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

5.1.7.3.Подрядчик назначает ответственных за соблюдение требований охраны труда и материально-техническое обеспечение.

      - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

5.1.7.5.Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

      - Весь период производства работ Подрядчик ведет Общий журнал работ (утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7), отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

      - Работы проводятся вблизи действующих установок.

      - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

5.1.7.9.Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

    - Требования к составу документации

5.1.8.1  Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной	 документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

5.1.8.2. Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- удостоверение о качестве изготовления элементов котла;

- паспорта качества, сертификаты на все применяемые материалы, полуфабрикаты;

- проект производства работ;

- исполнительные схемы и чертежи (при необходимости);

- журнал сварочных работ;

- протоколы по результатам внешнего осмотра и измерений сварных соединений;

- протоколы по результатам ультразвукового и (или) радиографического контроля сварных соединений (при необходимости);

- акты проверки технологических свойств электродов;

- акты на заварку (вырезку) контрольных сварных соединений;

- акты на скрытые работы;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- акт на гидравлическое испытание;

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т.ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала.

    - Основные технические требования

Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

- СП 48.13330.2010 «Организация строительства»;

- СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- РД 10-69-94 «Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики;

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда от 11 декабря 2020 г. N 884н);

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Правила техники безопасности при эксплуатации Тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  (РД 34.03.201-97);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479);

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда от 15 декабря 2020 г. N 902н);

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда от 28 октября 2020 г. N 753н);

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда от 2 декабря 2020 г. N 849н);

- Приказ Госстроя России от 21.06.2000г. №141 «Особенности работы с персоналом в энергетических организациях системы ЖКХ РФ»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда от 27 ноября 2020 г. N 835н);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000г. № 49);

- Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения (Приказ от 12.11.2014г. №533);

- другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

# 5.2. Техническое задание Лот № 2

5.2.1.Общие положения

Основанием для выполнения работ по капитальному ремонту водогрейного  котла  ПТВМ-50ст. №7 является план капитального ремонта оборудования АО «МЭС» 2021 год.

5.2.2 Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1. |
| Место выполнения работ | Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14а |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно. |
| Описание работ | выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№7 |

    - Цель выполнения работ

Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного  котла  ПТВМ-50 ст.№7 производится в целях приведения конструкций котлов в соответствие требованиям промышленной безопасности, обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности котельной, улучшения технико-экономических показателей работы котельного оборудования.

5.2.4.Состав и объем работ

Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в установленные сроки и в полном объеме:

| п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж обшивки подины котла из стали угловой и листовой |  |  |
|  | толщ._6_мм F 33 м2 | т | 1,554 |
|  | ∟ 50х50х5 L 30 м | т | 0,113 |
| 2 | Демонтаж каркаса котла (дистанционные гребенки) [ №_14_ L_44_м | т | 0,541 |
| 3 | Демонтаж экранов Д 60х_3_мм L_2475_м | т | 10,444 |
| 4 | Демонтаж труб конв. Пучка |  |  |
|  | Д 83_х_3,5_мм L 196 м | т | 1,345 |
|  | Д 28_х_3_мм L 13334 м | т | 24,669 |
| 5 | Демонтаж нижних коллекторов фронта и тыла котла Д 273х_10мм L_8_м (2 шт по 4м) | т | 0,519 |
| 6 | Вырезка колокольчиков из коллекторов с последующей зачисткой и восстановлением отверстий. (Д- 60 мм) | шт | 392 |
| 7 | Вырезка колокольчиков из коллекторов с последующей зачисткой и восстановлением отверстий. (Д- 83 мм) | шт | 132 |
| 8 | Демонтаж труб внутренней обмывки котла |  |  |
|  | Д 60 х_3_мм L_34_м | т | 0,143 |
|  | Д 28_х_3_мм L 9,6 м | т | 0,018 |
| 9 | Демонтаж дренажных труб с арматурой в пределах котла |  |  |
|  | Д 60 х_3_мм L_15_м | т | 0,063 |
|  | Д 219_х_10_мм L_5_м | т | 0,258 |
|  | Д 325_х_10_мм L_4,1_м | т | 0,318 |
|  | Отвод Д 219 х 10 мм 450 | шт | 4 |
| 10 | Демонтаж запорной арматуры в пределах котла (Вент. Ду 50 мм Ру 25) | шт | 12 |
| 11 | Демонтаж горелки МГМГ-6 в лом | шт*т | 4*0,11 |
| 12 | Демонтаж лестниц и площадок с сохранением | т | 0,5 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 13 | Монтаж обшивки подины котла из стали листовой и угловой с изготовлением люк-лаза 2 шт. |  |  |
|  | __толщ._6_мм F_64 м2 | т | 3,0 |
|  | ∟ 50х50х5 L 30 м | т | 0,113 |
| 14 | Монтаж каркаса котла (дистанционные гребенки) [ №_14_ L_44_м (Новые.) | т | 0,541 |
| 15 | Монтаж экранов Д 60х_3_мм L_2475_м | т | 10,444 |
| 16 | Монтаж труб конв. Д 83_х_3,5_мм L 196 м | т | 1,345 |
| 17 | Монтаж труб конв. Д 28_х_3_мм L 13334 м | т | 24,669 |
| 18 | Монтаж нижних коллекторов фронта и тыла котла Д 273х_10мм L_8_м (2 шт по 4м) | т | 0,519 |
| 19 | Монтаж труб внутренней обмывки котла |  |  |
|  | Д 60 х_3_мм L_34_м | т | 0,143 |
|  | Д 28_х_3_мм L 9,6 м | т | 0,018 |
| 20 | Монтаж дренажных труб в пределах котла |  |  |
|  | Д 60 х_3_мм L_15_м | т | 0,063 |
|  | Д 219_х_10_мм L_5_м | т | 0,258 |
|  | Д 325_х_10_мм L_4,1_м | т | 0,318 |
|  | Отвод Д 219 х 10 мм 450 | шт | 4 |
| 21 | Монтаж запорной арматуры в пределах котла |  |  |
|  | Вент.15с22нж Ду 50 мм Ру 40 | шт | 6 |
|  | Кран шаровый (КШФП). Ду 50 мм Ру 40 | шт | 6 |
|  | Фланец Ду-50 Ру-25 | шт | 12 |
| 22 | Монтаж горелки МГМГ-6 (новые. 2 шт левого вращения и 2 шт правого вращения) (Вес горелки _0,11_тн) | шт | 4 |
| 23 | Монтаж лестниц и площадок (ранее демонтированных) | т | 0,5 |
| 24 | Гидравлическое испытание котла | кот. | 1 |
|  | Изоляционные работы |  |  |
| 25 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся | м3 | 2 |
| 26 | Разборка теплоизоляционных плит | м3 | 18 |
| 27 | Теплоизоляция поверхности котлов плитами толщиной 100 мм | м3 | 18 |
| 28 | Разборка уплотнительной обмазки и штукатурки котла из огнеупорных изделий по сетке | м2 | 360 |
| 29 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов огнеупорным раствором по сетке | м2 | 180 |
| 30 | Изоляция кладки асбестовым картоном | кг | 300 |
| 31 | Изоляция кладки асбестовым шнуром | кг | 200 |
| 32 | Обмазка теплоизоляционным бетоном теплоиз. плит по сетке | м2 | 180 |
| 33 | Кладка из шамота стен прямых, подов, выстелок | м3 | 2 |
| 34 | Оклеивание мешковиной | м2 | 180 |
| 35 | Окраска серебрином | м2 | 180 |
| 36 | Погрузка и вывоз мусора на полигон | т | 30 |

Материалы Заказчика:

| № п/п | Наименование давальческих материалов | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40 | т | 6,372 |
| 2 | Горелка газомазутная МГМГ-6 левого вращения, с механической форсункой ФММ-620 | шт | 2 |
| 3 | Горелка газомазутная МГМГ-6 правого вращения, с механической форсункой ФММ-620 | шт | 2 |
| 4 | Комплект Запасных частей к котлу ПТВМ-50 стационарный №7 (1.Блок Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 с нижними камерами и дистанционирующими элементами из швеллера 14 россыпью. 2. Блок Б1, Б2, Б3, Б3 с дистанционирующими элементами из швеллера 14 без камер россыпью. 3. Блок конвективный без камер россыпью.) | компл | 1 |
| 5 | Трубы внутренней обмывки котла: Д 60 х_3_мм L_34_м Сталь 20(ПВ) | т | 0,143 |
| 6 | Трубы внутренней обмывки котла:- Д 28_х_3_мм L 9,6 м | т | 0,018 |
| 7 | Дренажные трубы: - Д 60 х_3_мм L_15_м Сталь 20(ПВ) | т | 0,063 |
| 8 | Дренажные трубы: - Д 219_х_10_мм L_5_м Сталь 20(ПВ) | т | 0,258 |
| 9 | Дренажные трубы: - Д 325_х_10_мм L_4,1_м Сталь 20(ПВ) | т | 0,318 |
| 10 | Отвод Д 219 х 10 мм 450 | шт | 4 |
| 11 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0,115 |
| 12 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6 мм F=64 м2 | т | 3,06 |
| 13 | Плиты или маты теплоизоляционные толщиной 100 мм | м3 | 16,74 |
| 14 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения: № 5 подгруппы марки ША | т | 3,8 |
| 15 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 6 |
| 16 | Кран шаровый (КШФП). Ду 50 мм Ру 40 | шт | 6 |
| 17 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 12 |

5.2.5. Требование к выполняемой работе и применяемым материалам

5.2.5.1. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые при выполнении работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и должны пройти испытания.

5.2.5.2. Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора, за исключением материалов, предоставленных Заказчиком.

5.2.5.3. Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика, при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

- 5.2.6.Требования к Подрядчику

5.2.6.1.До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала АО «МЭС «Александровская теплосеть».

5.2.6.2.Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

5.2.6.3 Наличие действующего свидетельства НАКС о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения).

5.2.6.4. Наличие квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество

Квалифицированные специалисты:

- Сварщик —3 (Три) человека;

- Слесарь –3 (Три) человека;

- Руководитель и технический контроль сварочных работ –1 (Один) человек;

- Инженерно-технический работник –1(Один) человек;

Допускается совмещение профессий и обязанностей квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Квалифицированные специалисты должны иметь:

Сварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии сварщик;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже I уровня)

Слесарь:

документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии слесарь.

Руководитель и технический контроль сварочных работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже II уровня).

Инженерно-технический работник:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ.

При совмещении профессий и обязанностей – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии и выполняемой обязанности.

Ответственный руководитель работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

-документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В в уполномоченных органах;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ в уполномоченных органах.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства, что должно быть подтверждено предоставлением уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

    - Требования к организации и выполнению работ

5.2.7.1. До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых договоров ответственного руководителя работ, квалифицированных специалистов, c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию Объекта.  По окончании выполнения работ все пропуска сдаются Заказчику.

5.2.7.2 В проекте производства работ (ППР) необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

      - Подрядчик назначает ответственных за соблюдение требований охраны труда и материально-техническое обеспечение.

      - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

      - Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

      - Весь период производства работ Подрядчик ведет Общий журнал работ (утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7) отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

5.2.7.7.Работы проводятся вблизи действующих установок.

5.2.7.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

      - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- 5.2.8.Требования к составу документации

5.2.8.1 Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной	 документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

5.2.8.2 Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- удостоверение о качестве изготовления элементов котла;

- паспорта качества, сертификаты на все применяемые материалы, полуфабрикаты;

- проект производства работ;

- исполнительные схемы и чертежи (при необходимости);

- журнал сварочных работ;

- протоколы по результатам внешнего осмотра и измерений сварных соединений;

- протоколы по результатам ультразвукового и (или) радиографического контроля сварных соединений (при необходимости);

- акты проверки технологических свойств электродов;

- акты на заварку (вырезку) контрольных сварных соединений;

- акты на скрытые работы;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- акт на гидравлическое испытание;

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т.ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала.

- 5.2.9.Основные технические требования

5.2.9.1 Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

- СП 48.13330.2010 «Организация строительства»;

- СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- РД 10-69-94 «Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики;

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда от 11 декабря 2020 г. N 884н);

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Правила техники безопасности при эксплуатации Тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  (РД 34.03.201-97);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479);

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда от 15 декабря 2020 г. N 902н);

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда от 28 октября 2020 г. N 753н);

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда от 2 декабря 2020 г. N 849н);

- Приказ Госстроя России от 21.06.2000г. №141 «Особенности работы с персоналом в энергетических организациях системы ЖКХ РФ»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда от 27 ноября 2020 г. N 835н);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000г. № 49);

- Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения (Приказ от 12.11.2014г. №533);

- другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

5.3. Техническое задание Лот № 3

5.3.1.Общие положения

Основанием для выполнения работ по Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) является план капитального ремонта оборудования АО «МЭС» 2021 год.

5.3.2.Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1. |
| Место выполнения работ | Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно. |
| Описание работ | Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) |

    - Цель выполнения работ

Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) производится в целях приведения конструкций котлов в соответствие требованиям промышленной безопасности, обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности котельной, улучшения технико-экономических показателей работы котельного оборудования.

    - Состав и объем работ

Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в установленные сроки и в полном объеме:

| п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж обшивки котла (из листовой стали) F 317 М2 | т | 8,607 |
|  | Наружная обшивка изоляции толщ. 1,5мм F-139 м2 | т | 1,636 |
|  | Обшивка верха топки котла толщ. 6 мм F-88 м2 | т | 4,145 |
|  | Обшивка средней части топки котла толщ. 4 мм F-90 м2 | т | 2,826 |
| 2 | Демонтаж перепускных труб коллекторов (Д 273 х11мм L- 68,5м) | т | 4,639 |
| 3 | Демонтаж отводов перепускных труб коллекторов (Д 273 х11мм 900 12 шт) | т | 0,516 |
| 4 | Демонтаж промежуточных коллекторов фронтового экрана 2 шт (Д 219 х11мм L-11,5м) | т | 0,649 |
| 5 | Демонтаж. Экраны из гладких труб (бесшовных) с опорами, подвесками и другими креплениями топочного блока |  |  |
|  | Д 60х3мм L-4621м | т | 19,477 |
|  | Д 83х3,5мм L-32,4 м | т | 0,222 |
| 6 | Демонтаж трубы с арматурой в пределах котла |  |  |
|  | Труба Д 60х3мм L-50м (сталь 20) | т | 0,211 |
|  | Труба Д 28х3мм L-100м (сталь 20) | т | 0,185 |
|  | Запорная арматура (вентили) Ду25 Ру25 | шт. | 6 |
|  | Запорная арматура (вентили) Ду50 Ру25 | шт. | 16 |
| 7 | Демонтаж лестниц и площадок | т | 0,5 |
| 8 | Монтаж обмуровки котла (из листовой стали) |  |  |
|  | Сталь листовая толщ.-1,5мм F-139 м2 | т | 1,636 |
|  | Сталь листовая толщ.-6мм F-88 м2 | т | 4,145 |
|  | Сталь листовая толщ.-4мм F-90 м2 | т | 2,826 |
| 9 | Монтаж новых перепускных труб коллекторов (Д 273 х11мм L-68,5м) | т | 4,639 |
| 10 | Монтаж новых отводов перепускных труб коллекторов (Д 273 х11мм 900 12 шт) | т | 0,516 |
| 11 | Монтаж новых промежуточных коллекторов фронтового экрана 2 шт (Д 219х11мм L-11,5м) | т | 0,649 |
| 12 | Монтаж. Новые экраны из гладких труб (бесшовных) с опорами, подвесками и другими креплениями топочного блока |  |  |
|  | Д 60х3мм L-4621м | т | 19,477 |
|  | Д 83х3,5мм L-32,4 м | т | 0,222 |
| 13 | Монтаж труб с арматурой в пределах котла |  |  |
|  | Труба Д 60х3мм L-50м (сталь 20) | т | 0,211 |
|  | Труба Д 28х3мм L-100м (сталь 20) | т | 0,185 |
|  | Запорная арматура (кран шаровой под приварку) Ду25 Ру25 | шт | 6 |
|  | Запорная арматура (кран шаровой под приварку) Ду50 Ру25 | шт | 8 |
|  | Запорная арматура (вентили 15с22нж под приварку) Ду50 Ру25 | шт | 8 |
| 14 | Гидравлические испытания котла | Котёл | 1 |
| 15 | Монтаж демонтированных лестниц и площадок | т | 0,5 |
| 16 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся | м3 | 1,5 |
| 17 | Разборка теплоиз. Плит толщиной 100мм | м3 | 18,3 |
| 18 | Монтаж кладки из новых огнеупорных изделий | м3 | 1,5 |
| 19 | Обмуровка поверхности котлов новыми плитами толщиной 100мм | м3 | 18,3 |
| 20 | Удаление и вывоз мусора с места проведения работ | Котел | 1 |

Материалы, Заказчика:

| № п/п | Наименование давальческих материалов | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0,21 |
| 2 | Промежуточные коллекторы фронтового экрана 2 шт (Д 219х11мм L-11,5м): |  |  |
|  | - Трубы стальные котельные Д 219х11 | т | 0,662 |
| 2 | Перепускные трубы коллекторов: |  |  |
|  | - Д 273 х11мм L-68,5м | т | 4,639 |
| 3 | Трубная система котла КВ-ГМ-50-150М зав. № 10002, дата изготовления: 1997 г., завод изготовитель: АО "Дорогобужкотломаш": |  |  |
|  | Поставочные блоки по ГОСТ23172-78, панели экранов А-20952: 1.Блоки (фронтовой экран) Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 россыпью. 2. Блоки (боковые экраны) Б-1, Б-3, Б-5, Б-6 россыпью. 3. Блоки (задние экраны) Б-4, Б-7 россыпью. 4. Блоки (промежуточный экран) П-1, П-2, П-3 россыпью. Все изготовить согласно чертежей завода изготовителя из Стали 20. | к-т | 1 |
| 4 | Сталь листовая толщ.-1,5мм F-139 м2 | т | 1,636 |
| 5 | Сталь листовая толщ.-6мм F-88 м2 | т | 4,145 |
| 6 | Сталь листовая толщ.-4мм F-90 м2 | т | 2,826 |
| 7 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 28 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 102 |
| 8 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 51 |
| 9 | Плиты или маты теплоизоляционные толщиной 100 мм | м3 | 17,019 |
| 10 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения: № 5 подгруппы марки ША | т | 2,85 |
| 11 | Запорная арматура (вентили 15с22нж фланцевый) Ду50 Ру25 | шт. | 8 |
| 12 | Запорная арматура (кран шаровой под приварку) Ду50 Ру25 | шт. | 8 |
| 13 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 11 мм | шт. | 12 |

5.3.5.Требование к выполняемой работе и применяемым материалам

5.3.5.1. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые при выполнении работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и должны пройти испытания.

5.3.5.2. Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора, за исключением материалов, предоставленных Заказчиком.

5.3.5.3. Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика, при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

- 5.3.6.Требования к Подрядчику

5.3.6.2.До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала АО «МЭС «Александровская теплосеть».

      - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

      - Наличие действующего свидетельства НАКС о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения).

5.3.6.5 Наличие квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество

Квалифицированные специалисты:

- Сварщик —3 (Три) человека;

- Слесарь –3 (Три) человека;

- Руководитель и технический контроль сварочных работ –1 (Один) человек;

- Инженерно-технический работник –1(Один) человек;

Допускается совмещение профессий и обязанностей квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Квалифицированные специалисты должны иметь:

Сварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии сварщик;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже I уровня).

Слесарь:

документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии слесарь.

Руководитель и технический контроль сварочных работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже II уровня).

Инженерно-технический работник:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ.

При совмещении профессий и обязанностей – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии и выполняемой обязанности.

Ответственный руководитель работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

-документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В в уполномоченных органах;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ в уполномоченных органах.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства, что должно быть подтверждено предоставлением уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

    - Требования к организации и выполнению работ

5.3.7.1. До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых договоров ответственного руководителя работ, квалифицированных специалистов, c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию Объекта.  По окончании выполнения работ все пропуска сдаются Заказчику.

5.3.7.2. В проекте производства работ (ППР) необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

5.3.7.3. Подрядчик назначает ответственных за соблюдение требований охраны труда и материально-техническое обеспечение.

5.3.7.4.Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

5.3.7.5. Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

5.3.7.6. Весь период производства работ Подрядчик ведет Общий журнал работ (утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7) отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

5.3.7.7. Работы проводятся вблизи действующих установок.

      - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

5.3.7.9.Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

    - Требования к составу документации

5.3.8.1. Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной	 документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

5.3.8.2 Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- удостоверение о качестве изготовления элементов котла;

- паспорта качества, сертификаты на все применяемые материалы, полуфабрикаты;

- проект производства работ;

- исполнительные схемы и чертежи (при необходимости);

- журнал сварочных работ;

- протоколы по результатам внешнего осмотра и измерений сварных соединений;

- протоколы по результатам ультразвукового и (или) радиографического контроля сварных соединений (при необходимости);

- акты проверки технологических свойств электродов;

- акты на заварку (вырезку) контрольных сварных соединений;

- акты на скрытые работы;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- акт на гидравлическое испытание;

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т.ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала.

- 5.3.9.1.Основные технические требования

Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

- СП 48.13330.2010 «Организация строительства»;

- СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- РД 10-69-94 «Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики;

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда от 11 декабря 2020 г. N 884н);

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Правила техники безопасности при эксплуатации Тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  (РД 34.03.201-97);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479);

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда от 15 декабря 2020 г. N 902н);

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда от 28 октября 2020 г. N 753н);

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда от 2 декабря 2020 г. N 849н);

- Приказ Госстроя России от 21.06.2000г. №141 «Особенности работы с персоналом в энергетических организациях системы ЖКХ РФ»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда от 27 ноября 2020 г. N 835н);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000г. № 49);

- Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения (Приказ от 12.11.2014г. №533);

- другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

- Приложение № 1 к Документации

Техническое предложение* (Лот № ______ (указать номер Лота))

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) и, принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений по Лоту №_____ (указать номер Лота), обязуемся выполнить работы по Лоту № 1 с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора по Лоту №_____ (указать номер Лота) (Приложение № 8 к Документации).

Состав и объем работ

Работы обязуемся выполнить, обеспечив их надлежащее качество в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

# Приложение № 2 к Документации

Анкета Участника закупки

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдаче документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона, и главного бухгалтера |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

# Приложение № 3 к Документации

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

пп. 3.1.2. – пп. 3.1.9. п. 3.1.  Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту котельного оборудования (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация)

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным пп. 3.1.2. – пп. 3.1.9. п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора __________________, а именно:

1. ___________ (указать наименование Участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а именно:

- в соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.  у ____________________(указать наименование Участника закупки)  в наличии:

действующее свидетельство НАКС о готовности Участника закупки к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения) _________________________ (указать наименование, номер, дату документа, организацию, выдавшую данный документ, срок действия);

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

5.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

7. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8.	 сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

9.	 сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 20__ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 4 к Документации

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений в электронной форме, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица  _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 20__ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 5 к Документации

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ

за 2019-2020 годы

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить подтверждающие документы (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ для оценки по критерию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки выбирает договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. Данные сведения будут использованы для оценки Участника по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ».

3. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ» при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы»;

- не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных* работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ) за 2019-2020 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2019-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ), а также   выполненные не в указанный период, не учитываются при оценке.

* Аналогичными признаются работы по ремонту котельного оборудования.

# Приложение № 6 к Документации

Справка о кадровых ресурсах

| № п/п | Кадровые ресурсы | Фамилия, имя, отчество работника | Документы, подтверждающие квалификацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный руководитель работ | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 2. | Руководитель и технический контроль сварочных работ | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 3. | Инженерно-технический работник | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 4. | Сварщик | Не менее 3 (трех) человек |  |
| 5. | Слесарь | Не менее 3 (трех) человек |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.   Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму)

2.    В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора: ответственные руководители, квалифицированные специалисты.

3. Минимальное количество:

- Сварщик —3 (Три) человека;

- Слесарь –3 (Три) человека;

- Руководитель и технический контроль сварочных работ –1 (Один) человек;

- Инженерно-технический работник –1(Один) человек;

Допускается совмещение профессий и обязанностей квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ –1 (Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Сварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии сварщик;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже I уровня).

Слесарь:

документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии слесарь.

Руководитель и технический контроль сварочных работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже II уровня).

Инженерно-технический работник:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ.

При совмещении профессий и обязанностей – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии и выполняемой обязанности.

Ответственный руководитель работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

-документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В в уполномоченных органах;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ в уполномоченных органах.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства, что должно быть подтверждено предоставлением уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах»;

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию, работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (с учетом требований п. 3.2. Документации).

- не предоставление в составе заявки уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ, указанного в «Справке о кадровых ресурсах» (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

# Приложение № 7 к Документации

Ценовое предложение (Лот № ______ (указать номер Лота))

Наименование Участника закупки: _____________________________

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму).

2. В локальном сметном расчете (смете) приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных раздела 5 «Техническое задание» Документации с указанием их общей стоимости. Стоимость Работ должна включать в себя НДС, все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы). Расчет стоимости работ производится в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

3. Участник закупки должен указать стоимость работ цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

# Приложение № 8 к Документации

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____ (для Лота № 1)

г. Мурманск	                                                                                       «___» ___________2021г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

            - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и из своих материалов и материалов Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4 (далее по тексту Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания (Приложения №1 к настоящему Договору), а также иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, и сдать результат работ Заказчику.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании _______________ № __ от_______ 20_ г.

1.3. Существенными условиями Договора в соответствии с _______№ __ от____ 20_ г. являются:

1.3.1. Стоимость работ по настоящему Договору (далее так же Цена Договора) определяется на основании локального сметного расчета (сметы) (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается), включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

1.3.2. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно.

1.3.3. Место выполнения работ: Мурманская обл., котельная ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.43 (далее также по тексту - Объект).

1.3.4.	Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Подрядчик обязан:

2.1.1. Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.1.2.	Разработать и согласовать с ПТО филиала Заказчика «Александровская теплосеть» проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости).

Представить Заказчику ППР, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

2.1.3.	Выполнить своими силами из своих материалов и материалов Заказчика все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.1.4.	Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

2.1.5.	Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества (материалов) и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества (материалов).

2.1.6.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

2.1.7.	Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.1.8.	Использовать при выполнении работ необходимые инструменты, приборы, оборудование, оснастку, средства индивидуальной защиты, спецодежду надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ.

2.1.9.	Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ.

2.1.10.	Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.11.	Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства работ.

2.1.12.	Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную площадку, в соответствии с ППР, согласованным с Заказчиком.

2.1.13.	Обеспечить вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

2.1.14.	Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдения сроков выполнения работ.

2.1.15.	При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, пропускного и внутреннего режима на Объекте, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

2.1.16.	Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

    - После окончания работ предоставить отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию (Приложение № 6 к настоящему Договору), вернуть остатки материалов  в течение 5 рабочих дней после сдачи-приемки результатов работ по Акту возврата неиспользованных материалов (Приложение № 7 к настоящему Договору) и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.1.18. Своевременно оформить проездные документы в ЗАТО Видяево перед началом выполнения работ на Объекте.

2.2.	Подрядчик не вправе:

2.2.1.	Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1. Передать для выполнения работ на давальческой основе материалы по накладной на отпуск материалов на сторону (Приложение № 5 к настоящему Договору).

2.3.2.	Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.3.	Оплатить выполненные работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.4.	В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.4.	Заказчик вправе:

2.4.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.4.2.	Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, для устранения выявленных недостатков, по их обнаружению. Гарантийный срок при этом продлевается на период со дня обнаружения недостатка и до полного его устранения.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Настоящий Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

  - В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) и наличие полного комплекса на Объект Заказчика в необходимом количестве. Поставку материалов, передаваемых Заказчиком - с центрального склада г.Мурманск.

  - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

4.4. Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

4.5. В целях выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя точками подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно.

4.6. Устройство подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

4.7. Заказчик, при наличии возможности, передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

4.8. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.	Подрядчик обязан письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) в течение 2 (двух) дней уведомить Заказчика о завершении работ по Договору, о готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, согласно п. 5.5 настоящего Договора.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3 (Трёх) экземплярах каждый. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

  - Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

  - В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика и уполномоченные представители Подрядчика.

Приемочная комиссия по результатам приемки работ подписывает Акт приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору). На основании подписанного без замечаний Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 3 к настоящему Договору) Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

5.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

5.5. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с локальными сметным расчетом (сметой) (Приложение №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора.

По результатам приемки выполненных работ Сторонами подписываются не позднее срока, установленного в п. 1.3.2 настоящего Договора, предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.):

•	акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

•	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

•	акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

• Отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию (Приложение № 6 к настоящему Договору),

• Акт возврата неиспользованных материалов (Приложение № 7 к настоящему Договору).

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ.

5.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до его приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1.	Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать, ГОСТам, СНиПам и другим действующим нормативным документам.

6.2.	Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы, за исключением материалов, передаваемых Заказчиком.

6.3.	Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

6.4.	Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3.	Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5.	В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 2.1.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

7.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия)  Подрядчика.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. 	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2.	 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.	 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. 	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (Десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3.	Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4.	Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3.  В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- исключения из саморегулируемой организации Подрядчика;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3.	Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2.	При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8.	Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение №1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Локальный сметный расчет (смета)»;

- Приложение №3 «Акт приемки приемочной комиссии»;

- Приложение №4 «Акт приема-передачи выполненных работ»;

- Приложение №5 «Накладная на отпуск материалов на сторону»;

- Приложение №6 «Отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию»;

- Приложение №7 «Акт возврата неиспользованных материалов».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 Ф-л ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 785150001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт Заказчика: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_________________/ М.П. |  | _______________/_________________/ М.П. |

Приложение №1

к договору подряда №____________ от «___» _______ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

1.Общие положения

Основанием для выполнения работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4 является план капитального ремонта оборудования АО «МЭС» 2021 год.

2.Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1. |
| Место выполнения работ | Мурманская обл., котельная ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.43. |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно |
| Описание работ | выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4. |

- Цель выполнения работ

Выполнение работ по ремонту котла ДЕ-10/14 ст. №4 производится в целях приведения конструкций котлов в соответствие требованиям промышленной безопасности, обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности котельной, улучшения технико-экономических показателей работы котельного оборудования.

- Состав и объем работ

Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в установленные сроки и в полном объеме:

| п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Паровой котел ДЕ-10/14 ст.№4 |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью 10 т/ч. Объем: 49,75 м2 | т | 1,165 |
| 2 | Демонтаж каркаса котла 53,24 м. | т | 0,197 |
| 3 | Демонтаж труб конвективного пучка D 51*2,5 мм - 393 шт. | т | 2,299 |
| 4 | Демонтаж экранных труб D 51*2,5 мм - 111 шт. | т | 1,482 |
| 5 | Демонтаж экранных труб D 51*4 мм - 63 шт. | т | 0,583 |
| 6 | Демонтаж водоуказательных труб D 57*3 мм - 04 шт. | т | 0,011 |
| 7 | Демонтаж трубы камеры заднего экрана D 147*6 мм - 02 шт. с донышками точеными без отверстия D 147*6 мм - 02 шт. | т | 0,045 |
| 8 | Демонтаж трубы питательной заднего экрана D 76*3,5 мм - 01 шт. | т | 0,013 |
| 9 | Демонтаж труб водоподводящих D 57* 4 мм – 28 м. | т | 0,146 |
| 10 | Демонтаж сепарационного устройства | к-т | 1 |
| 11 | Демонтаж труб в пределах котла (перепускные, дренаж, отбор проб, мазутопровод): Ду 32*3 мм – 23 м. Ду 40*3 мм – 10 м. Ду 57*3 мм – 0,653 м. Ду 15*3 мм – 13 м. Ду 25*3 мм – 9 м. Ду 38*3 мм. – 0,864 м. | т т т т т т | 0,049 0,027 0,004 0,011 0,014 0,0025 |
| 12 | Демонтаж вентиля 13-125-16 (15ч14п1) | шт. | 1 |
| 13 | Демонтаж вентиля 2-32-25 (15кч16п1) | шт. | 6 |
| 14 | Демонтаж вентиля 2-50-25 (15кч16п1) | шт. | 6 |
| 15 | Демонтаж вентиля 1032-20-0 (вентиль вварной регулирующий Ду 20) | шт. | 2 |
| 16 | Демонтаж вентиля 998-20-0 (вентиль вварной Ду 20 пар) | шт. | 2 |
| 17 | Демонтаж клапана 4-32-25 (16кч9п1) | шт. | 1 |
| 18 | Демонтаж клапана 4-50-25 (16кч9п1) | шт. | 3 |
| 19 | Демонтаж клапана КРП-50 | шт. | 1 |
| 20 | Демонтаж устройства запорного 12б 3бк Ду 20 Ру 25 | шт. | 2 |
| 21 | Демонтаж клапана предохранительного пружинного Т-32-М-3 | шт. | 2 |
| 22 | Демонтаж горелки – 0,15 т. | шт. | 1 |
| 23 | Выгрузка жаростойкой обмуровки, кладки из огнеупорного кирпича, ошлаковавшегося из котла с дальнейшим вывозом | м3 | 10,6 |
| 24 | Выгрузка всего демонтированного материала на территорию котельного цеха с последующим складированием | т | 5,5 |
| Подготовка |  |  |  |
| 1 | Гибка труб конвективной части | шт. | 393 |
| 2 | Гибка экранных труб | шт. | 174 |
| Монтаж |  |  |  |
| 1 | Ремонт (наплавка, шлифовка, проверка прилегания крышек лаза) уплотнительных полей отбортованных внутрь воротников лазовых отверстий верхнего и нижнего барабана (четыре уплотнительных поля) | м | 5,5 |
| 2 | Установка крышек лаза днища барабана котла ДЕ 10-14 – новые 4 шт. 385*460*16 | т | 0,157 |
| 3 | Вварка труб конвективного пучка D 51*2,5 мм – 768,8 м. | шт. | 393 |
| 4 | Вварка труб камеры заднего экрана с донышками без отверстий D 147*6 мм – 1,768 м | шт. | 2 |
| 5 | Вварка экранных труб экранных труб D 51*2,5 мм – 458,7 м. | шт. | 99 |
| 6 | Вварка труб направляющей лопатки D 51*2,5 мм – 36,8 м. | шт. | 12 |
| 7 | Вварка экранных труб экранных труб D 51*4 мм – 125,7 м. | шт. | 63 |
| 8 | Вварка водоуказательных труб D 57*3 мм – 2,72 | шт. | 4 |
| 9 | Монтаж трубы питательной заднего экрана D 76*3,5 мм - 01 шт. | т | 0,013 |
| 10 | Монтаж сепарационного устройства (новое) | к-т | 1 |
| 11 | Монтаж труб водоподводящих D 57* 4 мм – 28 м. | т | 0,146 |
| 12 | Монтаж труб в пределах котла (перепускные, дренаж, отбор проб, мазутопровод): Ду 32*3 мм – 23 м. Ду 40*3 мм – 10 м. Ду 57*3 мм – 0,653 м. Ду 15*3 мм – 13 м. Ду 25*3 мм – 9 м. Ду 38*3 мм. – 0,864 м. | т т т т т т | 0,049 0,027 0,004 0,011 0,014 0,0025 |
| 13 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ155-01 стальной с фланцевым типом соединения (с ответными фланцами) – новый Ду 125 Ру 25 | шт. | 1 |
| 14 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ155-01 стальной с фланцевым типом соединения (с ответными фланцами) Ду 32 Ру 25 – новый | шт. | 7 |
| 15 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ155-01 стальной с фланцевым типом соединения (с ответными фланцами) Ду 50 Ру 25 – новый | шт. | 9 |
| 16 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ054-00 игольчатого под приварку Ду 20 Ру 25 – новый | шт. | 2 |
| 17 | Монтаж клапана запорного (вентиля) KZ054-00 игольчатого под приварку Ду 20 Ру 25 – новый | шт. | 2 |
| 18 | Монтаж устройства запорного 12б 3бк Ду 20 Ру 25 муфтовый | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж клапана КРП-50 (с фланцами Ду 50 Ру 25) – новый | шт. | 1 |
| 20 | Монтаж клапана предохранительного пружинного Т-32-М-3 (с ответными фланцами) – новый | шт. | 2 |
| 21 | Гидравлические испытания котла | шт. | 1 |
| 22 | Изготовление листов наружной обшивки – новая (сталь 3 мм.) | м2 | 49,75 |
| 23 | Монтаж каркаса уголок 50х50х5 мм. – новый | м | 53,24 |
| 24 | Монтаж горелки | т | 0,150 |
| 25 | Испытания на плотность, подсос воздуха | шт. | 1 |
| 26 | Уборка от мусора и отходов |  |  |
| Изоляционные работы |  |  |  |
| 1 | Выгрузка асбестовой засыпки | м3 | 0,36 |
| 2 | Разборка кладки из огнеупорных изделий неошлаковавшейся | м3 | 2,1 |
| 3 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся | м3 | 8,15 |
| 4 | Обмуровка прямым шамотом стен экранированных ШБ-5 | м3 | 3 |
| 5 | Обмуровка фасонным шамотом поясов разгрузочных ШБ-5 | м3 | 0,5 |
| 6 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов огнеупорным раствором | м2 | 10 |
| 7 | Изоляция кладки асбестовым картоном | кг | 230 |
| 8 | Изоляция кладки асбестовым шнуром | кг | 60 |
| 9 | Изоляция наружных поверхностей котла каолиновой ватой МКРВ-200 | м3 | 6,8 |
| 10 | Изоляция кладки шамотным порошком или мертелем с асбестом | м3 | 0,6 |
| 11 | Оклеивание мешковиной | м2 | 10 |
| 12 | Окраска серебрином на 2 раза | м2 | 70 |

Материалы Заказчика:

| № п/п | Наименование давальческих материалов | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная бесшовная 57 х 4 мм L 28 м | т | 0,146 |
| 2 | Труба стальная бесшовная 32 х 3 мм L 23 м | т | 0,049 |
| 3 | Труба стальная бесшовная 40 х 3 мм L 10 м | т | 0,027 |
| 4 | Труба стальная бесшовная 15 х 3 мм L 13 м | т | 0,011 |
| 5 | Труба стальная бесшовная 25 х 3 мм L 9 м | т | 0,014 |
| 6 | Клапан предохранительный фланцевый Т-31-М-3 Ду 50 | шт | 2 |
| 7 | Клапан регулирующий КРП-50 фланцевый | шт | 1 |
| 8 | Каолиновая вата МКРВ-200 | м3 | 6,8 |
| 9 | Коллекторы (Ду147*6, L=3,536 общая) | шт | 2 |
| 10 | Трубная система: Комплект труб бокового экрана (правого) (Д 51*2,5 мм - 75 шт.) Комплект труб кипятильного пучка (Д 51*2,5 мм - 393 шт.) Комплект труб заднего экрана (Д 51*2,5 мм - 20 шт.) Комплект труб фронтового экрана (Д 51*2,5 мм - 4 шт.) Комплект труб направляющей лопатки (Д 51*2,5 мм - 12 шт.) Комплект труб водоуказательных (Д 57*3 мм - 4 шт.) Труба питательная заднего экрана (Д 76х3,5 мм - 1 шт.) Колено для спуска воды из нижнего барабана (Д 57*3 мм - 1 шт.) Труба продувки камер экранов (Д 38х3 - 1 шт.) | к-т | 1 |
| 11 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3 мм F 49,75 м2 | т | 1,165 |
| 12 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения: № 5 подгруппы марки ШБ | т | 6,725 |
| 13 | Вентиль 1032-20-0 (15с18нж) Ду20 | шт | 2 |
| 14 | Вентиль 998-20-0 (Клапаны запорные типа 1с; серий 998) Ду20 | шт | 2 |
| 15 | Вентиль 2-32-25 (15кч16п1) Ду32 | шт | 6 |
| 16 | Клапан 4-32-25 (16кч9п1) Ду32 | шт | 1 |
| 17 | Вентиль 2-50-25 (15кч16п1) Ду50 | шт | 6 |
| 18 | Клапан 4-50-25 (16кч9п1) Ду50 | шт | 3 |
| 19 | Вентиль 13-125-16 (15ч14п1) Ду125 | шт | 1 |
| 20 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт | 2 |
| 21 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | 18 |
| 22 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 20 |
| 23 | Крышка лаза днища барабана котла ДЕ 10-14 | компл | 4 |

- Требование к выполняемой работе и применяемым материалам

5.1. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые при выполнении работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и должны пройти испытания.

5.2. Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора, за исключением материалов, предоставленных Заказчиком.

5.3. Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика, при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

- Требования к Подрядчику

  - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала АО «МЭС «Александровская теплосеть».

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

  - Наличие действующего свидетельства НАКС о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения).

  - Наличие квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

  - Минимальное количество

Квалифицированные специалисты:

- Сварщик —3 (Три) человека;

- Слесарь –3 (Три) человека;

- Руководитель и технический контроль сварочных работ –1 (Один) человек;

- Инженерно-технический работник –1(Один) человек;

Допускается совмещение профессий и обязанностей квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Квалифицированные специалисты должны иметь:

Сварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии сварщик;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже I уровня).

Слесарь:

документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии слесарь.

Руководитель и технический контроль сварочных работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже II уровня).

Инженерно-технический работник:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ.

При совмещении профессий и обязанностей – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии и выполняемой обязанности.

Ответственный руководитель работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

-документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В в уполномоченных органах;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ в уполномоченных органах.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства, что должно быть подтверждено предоставлением уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

- Требования к организации и выполнению работ

  - До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых договоров ответственного руководителя работ, квалифицированных специалистов, c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию Объекта.  По окончании выполнения работ все пропуска сдаются Заказчику.

  - В проекте производства работ (ППР) необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

  - Подрядчик назначает ответственных за соблюдение требований охраны труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

  - Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

  - Весь период производства работ Подрядчик ведет Общий журнал работ (утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7), отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

  - Работы проводятся вблизи действующих установок.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

  - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к составу документации

  - Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной	 документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

  - Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- удостоверение о качестве изготовления элементов котла;

- паспорта качества, сертификаты на все применяемые материалы, полуфабрикаты;

- проект производства работ;

- исполнительные схемы и чертежи (при необходимости);

- журнал сварочных работ;

- протоколы по результатам внешнего осмотра и измерений сварных соединений;

- протоколы по результатам ультразвукового и (или) радиографического контроля сварных соединений (при необходимости);

- акты проверки технологических свойств электродов;

- акты на заварку (вырезку) контрольных сварных соединений;

- акты на скрытые работы;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- акт на гидравлическое испытание;

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т.ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала.

- Основные технические требования

  - Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

- СП 48.13330.2010 «Организация строительства»;

- СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- РД 10-69-94 «Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики;

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда от 11 декабря 2020 г. N 884н);

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Правила техники безопасности при эксплуатации Тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  (РД 34.03.201-97);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479);

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда от 15 декабря 2020 г. N 902н);

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда от 28 октября 2020 г. N 753н);

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда от 2 декабря 2020 г. N 849н);

- Приказ Госстроя России от 21.06.2000г. №141 «Особенности работы с персоналом в энергетических организациях системы ЖКХ РФ»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда от 27 ноября 2020 г. N 835н);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000г. № 49);

- Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения (Приказ от 12.11.2014г. №533);

- другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/__________________/ |  | _______________/__________/ |

Приложение №2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

г. Мурманск                                                                                   «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий локальный сметный расчет (смету):

ОБРАЗЕЦ

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/___________________/ |  | _______________/_____________/ |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение №3

к Договору подряда №_______ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск				   «___» ___________20__ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №____ от «___» ___________20__г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| № п.п. | Вид выполненной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_______________/ |  | _______________/_____________/ |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение №4

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск			                                                            	  «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда № ___ от «___» _____ 20_ г. составляет______________, в том числе НДС  -_____ руб. (______________________) рублей ____копеек(в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. _____________/_____________________/; _______________/______________/. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение № 5

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

Форма 2-ОМТС
Утверждена приказом № 615 от 29.12.2018г.

НАКЛАДНАЯ №____

на отпуск материалов на сторону

| Акционерное общество "Мурманэнергосбыт", ИНН 5190907139, 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Свердлова, дом № 39, корпус 1, тел.: +7 (8152) 68-63-26 |  |  |  |  |  |  |  | Коды. Форма по ОКУД; 0315006. по ОКПО; 88036460. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления | Код вида операции |  | Отправитель |  |  | Получатель |  |  | Ответственный за доставку |  |  |
|  |  |  | структурное подразделение |  | вид деятельности | ОБРАЗЕЦ структурное подразделение | вид деятельности |  | структурное подразделение | вид деятельности | код исполнителя |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Корреспондирующий счет |  | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма, НДС руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп | Номер |  | Порядковый номер по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | код аналити- ческого учета | наименование, сорт марка, размер | номенк- латурный номер | код | наиме- нование | надлежит отпустить | отпу- щено |  |  |  |  | инвентар-ный | паспорта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | - |  |  |  |  |

Всего отпущено один наименований на сумму _________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Отпуск разрешил   __________________						Начальник УБУ - Главный бухгалтер __________________

Отпустил                __________________						Получил				      __________________

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ____________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | _____________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение № 6

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

(наименование организации)

ОТЧЕТ ОБ ИЗРАСХОДОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ СПИСАНИЮ

| № п/п | ОБРАЗЕЦ Номен. № | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Цена за ед, руб. коп. | Кол-во | Сумма, руб. коп. | Причина списания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | Х |

| СДАЛ |  |  |  |  |  | ПРИНЯЛ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |
| (указать наименование организации) |  |  |  |  |  | (указать наименование организации) |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение № 7

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

АКТ ВОЗВРАТА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

г. Мурманск                                                                                           «__»___________ 2021 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

ОБРАЗЕЦ

1. В соответствии с пунктом 2.1.3. Договора, настоящим актом Подрядчик возвращает Заказчику, а Заказчик принимает остатки следующих неиспользованных материалов:

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- 2. Общая стоимость неиспользованных материалов, возвращаемых Подрядчиком, составляет______________ _____________(_______________________________) руб. ___коп.

- 3.  Претензий у Заказчика к Подрядчику по состоянию материалов не имеется.

- 4. Подписав настоящий акт, Заказчик подтверждает, что обязательства Подрядчика по возврату неиспользованных материалов по Договору исполнены надлежащим образом.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____(для Лота № 2)

г. Мурманск	                                                                                       «___» ___________2021г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

      - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и из своих материалов и материалов Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту водогрейного  котла  ПТВМ-50 ст.№7 (далее по тексту Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания (Приложения №1 к настоящему Договору), а также иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, и сдать результат работ Заказчику.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании _______________ № __ от_______ 20_ г.

1.3. Существенными условиями Договора в соответствии с _______№ __ от____ 20_ г. являются:

1.3.1. Стоимость работ по настоящему Договору (далее так же Цена Договора) определяется на основании локального сметного расчета (сметы) (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается), включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

1.3.2. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно.

1.3.3. Место выполнения работ: Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14а (далее также по тексту - Объект).

1.3.4.	Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

      - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Подрядчик обязан:

2.1.1. Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.1.2.	Разработать и согласовать с ПТО филиала Заказчика «Александровская теплосеть» проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости).

Представить Заказчику ППР, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

2.1.3.	Выполнить своими силами из своих материалов и материалов Заказчика все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.1.4.	Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

2.1.5.	Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества (материалов) и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества (материалов).

2.1.6.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

2.1.7.	Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.1.8.	Использовать при выполнении работ необходимые инструменты, приборы, оборудование, оснастку, средства индивидуальной защиты, спецодежду надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ.

2.1.9.	Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ.

2.1.10.	Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.11.	Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства работ.

2.1.12.	Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную площадку, в соответствии с ППР, согласованным с Заказчиком.

2.1.13.	Обеспечить вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

2.1.14.	Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдения сроков выполнения работ.

2.1.15.	При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, пропускного и внутреннего режима на Объекте, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

2.1.16.	Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

    - После окончания работ предоставить отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию (Приложение № 6 к настоящему Договору), вернуть остатки материалов  в течение 5 рабочих дней после сдачи-приемки результатов работ по Акту возврата неиспользованных материалов (Приложение № 7 к настоящему Договору) и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.2.	Подрядчик не вправе:

2.2.1.	Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1. Передать для выполнения работ на давальческой основе материалы по накладной на отпуск материалов на сторону (Приложение № 5 к настоящему Договору).

2.3.2.	Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.3.	Оплатить выполненные работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.4.	В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.4.	Заказчик вправе:

2.4.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.4.2.	Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, для устранения выявленных недостатков, по их обнаружению. Гарантийный срок при этом продлевается на период со дня обнаружения недостатка и до полного его устранения.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Настоящий Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

  - В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) и наличие полного комплекса на Объект Заказчика в необходимом количестве. Поставку материалов, передаваемых Заказчиком - с центрального склада г.Мурманск.

  - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

4.4. Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

4.5. В целях выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя точками подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно.

4.6. Устройство подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

4.7. Заказчик, при наличии возможности, передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

4.8. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.	Подрядчик обязан письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) в течение 2 (двух) дней уведомить Заказчика о завершении работ по Договору, о готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, согласно п. 5.5 настоящего Договора.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3 (Трёх) экземплярах каждый. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

  - Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

  - В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика и уполномоченные представители Подрядчика.

Приемочная комиссия по результатам приемки работ подписывает Акт приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору). На основании подписанного без замечаний Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 3 к настоящему Договору) Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

5.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

5.5. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с локальными сметным расчетом (сметой) (Приложение №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора.

По результатам приемки выполненных работ Сторонами подписываются не позднее срока, установленного в п. 1.3.2 настоящего Договора, предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.):

•	акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

•	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

•	акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

• Отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию (Приложение № 6 к настоящему Договору),

• Акт возврата неиспользованных материалов (Приложение № 7 к настоящему Договору).

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ.

5.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до его приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1.	Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать, ГОСТам, СНиПам и другим действующим нормативным документам.

6.2.	Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы, за исключением материалов, передаваемых Заказчиком.

6.3.	Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

6.4.	Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3.	Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5.	В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 2.1.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

7.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия)  Подрядчика.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. 	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2.	 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.	 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. 	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (Десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3.	Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4.	Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3.  В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- исключения из саморегулируемой организации Подрядчика;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3.	Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2.	При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8.	Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение №1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Локальный сметный расчет (смета)»;

- Приложение №3 «Акт приемки приемочной комиссии»;

- Приложение №4 «Акт приема-передачи выполненных работ»;

- Приложение №5 «Накладная на отпуск материалов на сторону»;

- Приложение №6 «Отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию»;

- Приложение №7 «Акт возврата неиспользованных материалов».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 Ф-л ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 785150001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт Заказчика: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_________________/ М.П. |  | _______________/_________________/ М.П. |

Приложение №1

к договору подряда №____________ от «___» _______ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

1.Общие положения

Основанием для выполнения работ по капитальному ремонту водогрейного  котла  ПТВМ-50ст. №7 является план капитального ремонта оборудования АО «МЭС» 2021 год.

2.Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1. |
| Место выполнения работ | Мурманская обл., п.г.т. Никель, ул. Советская, дом 14а |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно. |
| Описание работ | выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№7 |

- Цель выполнения работ

Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного  котла  ПТВМ-50 ст.№7 производится в целях приведения конструкций котлов в соответствие требованиям промышленной безопасности, обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности котельной, улучшения технико-экономических показателей работы котельного оборудования.

- Состав и объем работ

Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в установленные сроки и в полном объеме:

| п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж обшивки подины котла из стали угловой и листовой |  |  |
|  | толщ._6_мм F 33 м2 | т | 1,554 |
|  | ∟ 50х50х5 L 30 м | т | 0,113 |
| 2 | Демонтаж каркаса котла (дистанционные гребенки) [ №_14_ L_44_м | т | 0,541 |
| 3 | Демонтаж экранов Д 60х_3_мм L_2475_м | т | 10,444 |
| 4 | Демонтаж труб конв. Пучка |  |  |
|  | Д 83_х_3,5_мм L 196 м | т | 1,345 |
|  | Д 28_х_3_мм L 13334 м | т | 24,669 |
| 5 | Демонтаж нижних коллекторов фронта и тыла котла Д 273х_10мм L_8_м (2 шт по 4м) | т | 0,519 |
| 6 | Вырезка колокольчиков из коллекторов с последующей зачисткой и восстановлением отверстий. (Д- 60 мм) | шт | 392 |
| 7 | Вырезка колокольчиков из коллекторов с последующей зачисткой и восстановлением отверстий. (Д- 83 мм) | шт | 132 |
| 8 | Демонтаж труб внутренней обмывки котла |  |  |
|  | Д 60 х_3_мм L_34_м | т | 0,143 |
|  | Д 28_х_3_мм L 9,6 м | т | 0,018 |
| 9 | Демонтаж дренажных труб с арматурой в пределах котла |  |  |
|  | Д 60 х_3_мм L_15_м | т | 0,063 |
|  | Д 219_х_10_мм L_5_м | т | 0,258 |
|  | Д 325_х_10_мм L_4,1_м | т | 0,318 |
|  | Отвод Д 219 х 10 мм 450 | шт | 4 |
| 10 | Демонтаж запорной арматуры в пределах котла (Вент. Ду 50 мм Ру 25) | шт | 12 |
| 11 | Демонтаж горелки МГМГ-6 в лом | шт*т | 4*0,11 |
| 12 | Демонтаж лестниц и площадок с сохранением | т | 0,5 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 13 | Монтаж обшивки подины котла из стали листовой и угловой с изготовлением люк-лаза 2 шт. |  |  |
|  | __толщ._6_мм F_64 м2 | т | 3,0 |
|  | ∟ 50х50х5 L 30 м | т | 0,113 |
| 14 | Монтаж каркаса котла (дистанционные гребенки) [ №_14_ L_44_м (Новые.) | т | 0,541 |
| 15 | Монтаж экранов Д 60х_3_мм L_2475_м | т | 10,444 |
| 16 | Монтаж труб конв. Д 83_х_3,5_мм L 196 м | т | 1,345 |
| 17 | Монтаж труб конв. Д 28_х_3_мм L 13334 м | т | 24,669 |
| 18 | Монтаж нижних коллекторов фронта и тыла котла Д 273х_10мм L_8_м (2 шт по 4м) | т | 0,519 |
| 19 | Монтаж труб внутренней обмывки котла |  |  |
|  | Д 60 х_3_мм L_34_м | т | 0,143 |
|  | Д 28_х_3_мм L 9,6 м | т | 0,018 |
| 20 | Монтаж дренажных труб в пределах котла |  |  |
|  | Д 60 х_3_мм L_15_м | т | 0,063 |
|  | Д 219_х_10_мм L_5_м | т | 0,258 |
|  | Д 325_х_10_мм L_4,1_м | т | 0,318 |
|  | Отвод Д 219 х 10 мм 450 | шт | 4 |
| 21 | Монтаж запорной арматуры в пределах котла |  |  |
|  | Вент.15с22нж Ду 50 мм Ру 40 | шт | 6 |
|  | Кран шаровый (КШФП). Ду 50 мм Ру 40 | шт | 6 |
|  | Фланец Ду-50 Ру-25 | шт | 12 |
| 22 | Монтаж горелки МГМГ-6 (новые. 2 шт левого вращения и 2 шт правого вращения) (Вес горелки _0,11_тн) | шт | 4 |
| 23 | Монтаж лестниц и площадок (ранее демонтированных) | т | 0,5 |
| 24 | Гидравлическое испытание котла | кот. | 1 |
|  | Изоляционные работы |  |  |
| 25 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся | м3 | 2 |
| 26 | Разборка теплоизоляционных плит | м3 | 18 |
| 27 | Теплоизоляция поверхности котлов плитами толщиной 100 мм | м3 | 18 |
| 28 | Разборка уплотнительной обмазки и штукатурки котла из огнеупорных изделий по сетке | м2 | 360 |
| 29 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов огнеупорным раствором по сетке | м2 | 180 |
| 30 | Изоляция кладки асбестовым картоном | кг | 300 |
| 31 | Изоляция кладки асбестовым шнуром | кг | 200 |
| 32 | Обмазка теплоизоляционным бетоном теплоиз. плит по сетке | м2 | 180 |
| 33 | Кладка из шамота стен прямых, подов, выстелок | м3 | 2 |
| 34 | Оклеивание мешковиной | м2 | 180 |
| 35 | Окраска серебрином | м2 | 180 |
| 36 | Погрузка и вывоз мусора на полигон | т | 30 |

Материалы Заказчика:

| № п/п | Наименование давальческих материалов | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40 | т | 6,372 |
| 2 | Горелка газомазутная МГМГ-6 левого вращения, с механической форсункой ФММ-620 | шт | 2 |
| 3 | Горелка газомазутная МГМГ-6 правого вращения, с механической форсункой ФММ-620 | шт | 2 |
| 4 | Комплект Запасных частей к котлу ПТВМ-50 стационарный №7 (1.Блок Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 с нижними камерами и дистанционирующими элементами из швеллера 14 россыпью. 2. Блок Б1, Б2, Б3, Б3 с дистанционирующими элементами из швеллера 14 без камер россыпью. 3. Блок конвективный без камер россыпью.) | компл | 1 |
| 5 | Трубы внутренней обмывки котла: Д 60 х_3_мм L_34_м Сталь 20(ПВ) | т | 0,143 |
| 6 | Трубы внутренней обмывки котла:- Д 28_х_3_мм L 9,6 м | т | 0,018 |
| 7 | Дренажные трубы: - Д 60 х_3_мм L_15_м Сталь 20(ПВ) | т | 0,063 |
| 8 | Дренажные трубы: - Д 219_х_10_мм L_5_м Сталь 20(ПВ) | т | 0,258 |
| 9 | Дренажные трубы: - Д 325_х_10_мм L_4,1_м Сталь 20(ПВ) | т | 0,318 |
| 10 | Отвод Д 219 х 10 мм 450 | шт | 4 |
| 11 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0,115 |
| 12 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6 мм F=64 м2 | т | 3,06 |
| 13 | Плиты или маты теплоизоляционные толщиной 100 мм | м3 | 16,74 |
| 14 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения: № 5 подгруппы марки ША | т | 3,8 |
| 15 | Вентили проходные фланцевые: 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 6 |
| 16 | Кран шаровый (КШФП). Ду 50 мм Ру 40 | шт | 6 |
| 17 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 12 |

- Требование к выполняемой работе и применяемым материалам

5.1. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые при выполнении работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и должны пройти испытания.

5.2. Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора, за исключением материалов, предоставленных Заказчиком.

5.3. Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика, при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

- Требования к Подрядчику

  - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала АО «МЭС «Александровская теплосеть».

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

  - Наличие действующего свидетельства НАКС о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения).

  - Наличие квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

  - Минимальное количество

Квалифицированные специалисты:

- Сварщик —3 (Три) человека;

- Слесарь –3 (Три) человека;

- Руководитель и технический контроль сварочных работ –1 (Один) человек;

- Инженерно-технический работник –1(Один) человек;

Допускается совмещение профессий и обязанностей квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Квалифицированные специалисты должны иметь:

Сварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии сварщик;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже I уровня)

Слесарь:

документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии слесарь.

Руководитель и технический контроль сварочных работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже II уровня).

Инженерно-технический работник:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ.

При совмещении профессий и обязанностей – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии и выполняемой обязанности.

Ответственный руководитель работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

-документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В в уполномоченных органах;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ в уполномоченных органах.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства, что должно быть подтверждено предоставлением уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

- Требования к организации и выполнению работ

  - До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых договоров ответственного руководителя работ, квалифицированных специалистов, c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию Объекта.  По окончании выполнения работ все пропуска сдаются Заказчику.

  - В проекте производства работ (ППР) необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

  - Подрядчик назначает ответственных за соблюдение требований охраны труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

  - Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

  - Весь период производства работ Подрядчик ведет Общий журнал работ (утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7) отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

  - Работы проводятся вблизи действующих установок.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

  - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к составу документации

  - Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной	 документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

  - Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- удостоверение о качестве изготовления элементов котла;

- паспорта качества, сертификаты на все применяемые материалы, полуфабрикаты;

- проект производства работ;

- исполнительные схемы и чертежи (при необходимости);

- журнал сварочных работ;

- протоколы по результатам внешнего осмотра и измерений сварных соединений;

- протоколы по результатам ультразвукового и (или) радиографического контроля сварных соединений (при необходимости);

- акты проверки технологических свойств электродов;

- акты на заварку (вырезку) контрольных сварных соединений;

- акты на скрытые работы;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- акт на гидравлическое испытание;

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т.ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала.

- Основные технические требования

  - Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

- СП 48.13330.2010 «Организация строительства»;

- СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- РД 10-69-94 «Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики;

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда от 11 декабря 2020 г. N 884н);

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Правила техники безопасности при эксплуатации Тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  (РД 34.03.201-97);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479);

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда от 15 декабря 2020 г. N 902н);

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда от 28 октября 2020 г. N 753н);

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда от 2 декабря 2020 г. N 849н);

- Приказ Госстроя России от 21.06.2000г. №141 «Особенности работы с персоналом в энергетических организациях системы ЖКХ РФ»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда от 27 ноября 2020 г. N 835н);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000г. № 49);

- Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения (Приказ от 12.11.2014г. №533);

- другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/__________________/ |  | _______________/__________/ |

Приложение №2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

г. Мурманск                                                                                 «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий локальный сметный расчет (смету):

ОБРАЗЕЦ

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/___________________/ |  | _______________/_____________/ |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение №3

к Договору подряда №_______ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск				   «___» ___________20__ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №____ от «___» ___________20__г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| № п.п. | Вид выполненной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_______________/ |  | _______________/_____________/ |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение №4

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск			                                                      	  «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда № ___ от «___» _____ 20_ г. составляет______________, в том числе НДС  -_____ руб. (______________________) рублей ____копеек(в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. _____________/_____________________/; _______________/______________/. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение № 5

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

Форма 2-ОМТС
Утверждена приказом № 615 от 29.12.2018г.

НАКЛАДНАЯ №____

на отпуск материалов на сторону

| Акционерное общество "Мурманэнергосбыт", ИНН 5190907139, 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Свердлова, дом № 39, корпус 1, тел.: +7 (8152) 68-63-26 |  |  |  |  |  |  |  | Коды. Форма по ОКУД; 0315006. по ОКПО; 88036460. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления | Код вида операции |  | Отправитель |  |  | Получатель |  |  | Ответственный за доставку |  |  |
|  |  |  | структурное подразделение |  | вид деятельности | ОБРАЗЕЦ структурное подразделение | вид деятельности |  | структурное подразделение | вид деятельности | код исполнителя |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Корреспондирующий счет |  | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма, НДС руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп | Номер |  | Порядковый номер по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | код аналити- ческого учета | наименование, сорт марка, размер | номенк- латурный номер | код | наиме- нование | надлежит отпустить | отпу- щено |  |  |  |  | инвентар-ный | паспорта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | - |  |  |  |  |

Всего отпущено один наименований на сумму _________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Отпуск разрешил   __________________						Начальник УБУ - Главный бухгалтер __________________

Отпустил                __________________						Получил				      __________________

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ____________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | _____________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение № 6

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

(наименование организации)

ОТЧЕТ ОБ ИЗРАСХОДОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ СПИСАНИЮ

| № п/п | ОБРАЗЕЦ Номен. № | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Цена за ед, руб. коп. | Кол-во | Сумма, руб. коп. | Причина списания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | Х |

| СДАЛ |  |  |  |  |  | ПРИНЯЛ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |
| (указать наименование организации) |  |  |  |  |  | (указать наименование организации) |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение № 7

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

АКТ ВОЗВРАТА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

г. Мурманск                                                                                           «__»___________ 2021 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

ОБРАЗЕЦ

1. В соответствии с пунктом 2.1.3. Договора, настоящим актом Подрядчик возвращает Заказчику, а Заказчик принимает остатки следующих неиспользованных материалов:

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- 2. Общая стоимость неиспользованных материалов, возвращаемых Подрядчиком, составляет______________ _____________(_______________________________) руб. ___коп.

- 3.  Претензий у Заказчика к Подрядчику по состоянию материалов не имеется.

- 4. Подписав настоящий акт, Заказчик подтверждает, что обязательства Подрядчика по возврату неиспользованных материалов по Договору исполнены надлежащим образом.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____(для Лота № 3)

г. Мурманск	                                                                                       «___» ___________2021г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

            - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и из своих материалов и материалов Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) (далее по тексту Работы), в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания (Приложения №1 к настоящему Договору), а также иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, и сдать результат работ Заказчику.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании _______________ № __ от_______ 20_ г.

1.3. Существенными условиями Договора в соответствии с _______№ __ от____ 20_ г. являются:

1.3.1. Стоимость работ по настоящему Договору (далее так же Цена Договора) определяется на основании локального сметного расчета (сметы) (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается), включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

1.3.2. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно.

1.3.3. Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный (далее также по тексту - Объект).

1.3.4.	Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

            - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Подрядчик обязан:

2.1.1. Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.1.2.	Разработать и согласовать с ПТО филиала Заказчика «Александровская теплосеть» проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости).

Представить Заказчику ППР, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

2.1.3.	Выполнить своими силами из своих материалов и материалов Заказчика все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.1.4.	Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

2.1.5.	Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества (материалов) и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества (материалов).

2.1.6.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

2.1.7.	Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.1.8.	Использовать при выполнении работ необходимые инструменты, приборы, оборудование, оснастку, средства индивидуальной защиты, спецодежду надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ.

2.1.9.	Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ.

2.1.10.	Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.11.	Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства работ.

2.1.12.	Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную площадку, в соответствии с ППР, согласованным с Заказчиком.

2.1.13.	Обеспечить вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

2.1.14.	Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдения сроков выполнения работ.

2.1.15.	При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, пропускного и внутреннего режима на Объекте, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

2.1.16.	Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

    - После окончания работ предоставить отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию (Приложение № 6 к настоящему Договору), вернуть остатки материалов  в течение 5 рабочих дней после сдачи-приемки результатов работ по Акту возврата неиспользованных материалов (Приложение № 7 к настоящему Договору) и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

2.2.	Подрядчик не вправе:

2.2.1.	Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1. Передать для выполнения работ на давальческой основе материалы по накладной на отпуск материалов на сторону (Приложение № 5 к настоящему Договору).

2.3.2.	Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.3.	Оплатить выполненные работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.4.	В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.4.	Заказчик вправе:

2.4.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.4.2.	Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, для устранения выявленных недостатков, по их обнаружению. Гарантийный срок при этом продлевается на период со дня обнаружения недостатка и до полного его устранения.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Настоящий Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

  - В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) и наличие полного комплекса на Объект Заказчика в необходимом количестве. Поставку материалов, передаваемых Заказчиком - с центрального склада г. Мурманск.

  - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

4.4. Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

4.5. В целях выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя точками подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно.

4.6. Устройство подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

4.7. Заказчик, при наличии возможности, передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

4.8. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.	Подрядчик обязан письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) в течение 2 (двух) дней уведомить Заказчика о завершении работ по Договору, о готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, согласно п. 5.5 настоящего Договора.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3 (Трёх) экземплярах каждый. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

  - Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

5.3. В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика и уполномоченные представители Подрядчика.

Приемочная комиссия по результатам приемки работ подписывает Акт приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору). На основании подписанного без замечаний Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 3 к настоящему Договору) Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

5.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

5.5. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с локальными сметным расчетом (сметой) (Приложение №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора.

По результатам приемки выполненных работ Сторонами подписываются не позднее срока, установленного в п. 1.3.2 настоящего Договора, предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.):

•	акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

•	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

•	акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

• Отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию (Приложение № 6 к настоящему Договору),

• Акт возврата неиспользованных материалов (Приложение № 7 к настоящему Договору).

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ.

5.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до его приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

6.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1.	Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать, ГОСТам, СНиПам и другим действующим нормативным документам.

6.2.	Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы, за исключением материалов, передаваемых Заказчиком.

6.3.	Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

6.4.	Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3.	Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5.	В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 2.1.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

7.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия)  Подрядчика.

8.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. 	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2.	 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.	 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. 	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (Десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3.	Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4.	Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3.  В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

11.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- исключения из саморегулируемой организации Подрядчика;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3.	Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2.	При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8.	Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение №1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Локальный сметный расчет (смета)»;

- Приложение №3 «Акт приемки приемочной комиссии»;

- Приложение №4 «Акт приема-передачи выполненных работ»;

- Приложение №5 «Накладная на отпуск материалов на сторону»;

- Приложение №6 «Отчет об израсходованных материалах, подлежащих списанию»;

- Приложение №7 «Акт возврата неиспользованных материалов».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 Ф-л ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 785150001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт Заказчика: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_________________/ М.П. |  | _______________/_________________/ М.П. |

Приложение №1

к договору подряда №____________ от «___» _______ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

1.Общие положения

Основанием для выполнения работ по Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) является план капитального ремонта оборудования АО «МЭС» 2021 год.

2.Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 корпус 1. |
| Место выполнения работ | Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный |
| Срок (период) выполнения работ | с момента подписания Договора по 31.08.2021 г. включительно. |
| Описание работ | Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7. (замена экранных труб котла) |

3.Цель выполнения работ

Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 №7 (замена экранных труб котла) производится в целях приведения конструкций котлов в соответствие требованиям промышленной безопасности, обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности котельной, улучшения технико-экономических показателей работы котельного оборудования.

4.Состав и объем работ

Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в установленные сроки и в полном объеме:

| п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж обшивки котла (из листовой стали) F 317 М2 | т | 8,607 |
|  | Наружная обшивка изоляции толщ. 1,5мм F-139 м2 | т | 1,636 |
|  | Обшивка верха топки котла толщ. 6 мм F-88 м2 | т | 4,145 |
|  | Обшивка средней части топки котла толщ. 4 мм F-90 м2 | т | 2,826 |
| 2 | Демонтаж перепускных труб коллекторов (Д 273 х11мм L- 68,5м) | т | 4,639 |
| 3 | Демонтаж отводов перепускных труб коллекторов (Д 273 х11мм 900 12 шт) | т | 0,516 |
| 4 | Демонтаж промежуточных коллекторов фронтового экрана 2 шт (Д 219 х11мм L-11,5м) | т | 0,649 |
| 5 | Демонтаж. Экраны из гладких труб (бесшовных) с опорами, подвесками и другими креплениями топочного блока |  |  |
|  | Д 60х3мм L-4621м | т | 19,477 |
|  | Д 83х3,5мм L-32,4 м | т | 0,222 |
| 6 | Демонтаж трубы с арматурой в пределах котла |  |  |
|  | Труба Д 60х3мм L-50м (сталь 20) | т | 0,211 |
|  | Труба Д 28х3мм L-100м (сталь 20) | т | 0,185 |
|  | Запорная арматура (вентили) Ду25 Ру25 | шт. | 6 |
|  | Запорная арматура (вентили) Ду50 Ру25 | шт. | 16 |
| 7 | Демонтаж лестниц и площадок | т | 0,5 |
| 8 | Монтаж обмуровки котла (из листовой стали) |  |  |
|  | Сталь листовая толщ.-1,5мм F-139 м2 | т | 1,636 |
|  | Сталь листовая толщ.-6мм F-88 м2 | т | 4,145 |
|  | Сталь листовая толщ.-4мм F-90 м2 | т | 2,826 |
| 9 | Монтаж новых перепускных труб коллекторов (Д 273 х11мм L-68,5м) | т | 4,639 |
| 10 | Монтаж новых отводов перепускных труб коллекторов (Д 273 х11мм 900 12 шт) | т | 0,516 |
| 11 | Монтаж новых промежуточных коллекторов фронтового экрана 2 шт (Д 219х11мм L-11,5м) | т | 0,649 |
| 12 | Монтаж. Новые экраны из гладких труб (бесшовных) с опорами, подвесками и другими креплениями топочного блока |  |  |
|  | Д 60х3мм L-4621м | т | 19,477 |
|  | Д 83х3,5мм L-32,4 м | т | 0,222 |
| 13 | Монтаж труб с арматурой в пределах котла |  |  |
|  | Труба Д 60х3мм L-50м (сталь 20) | т | 0,211 |
|  | Труба Д 28х3мм L-100м (сталь 20) | т | 0,185 |
|  | Запорная арматура (кран шаровой под приварку) Ду25 Ру25 | шт | 6 |
|  | Запорная арматура (кран шаровой под приварку) Ду50 Ру25 | шт | 8 |
|  | Запорная арматура (вентили 15с22нж под приварку) Ду50 Ру25 | шт | 8 |
| 14 | Гидравлические испытания котла | Котёл | 1 |
| 15 | Монтаж демонтированных лестниц и площадок | т | 0,5 |
| 16 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся | м3 | 1,5 |
| 17 | Разборка теплоиз. Плит толщиной 100мм | м3 | 18,3 |
| 18 | Монтаж кладки из новых огнеупорных изделий | м3 | 1,5 |
| 19 | Обмуровка поверхности котлов новыми плитами толщиной 100мм | м3 | 18,3 |
| 20 | Удаление и вывоз мусора с места проведения работ | Котел | 1 |

Материалы, Заказчика:

| № п/п | Наименование давальческих материалов | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0,21 |
| 2 | Промежуточные коллекторы фронтового экрана 2 шт (Д 219х11мм L-11,5м): |  |  |
|  | - Трубы стальные котельные Д 219х11 | т | 0,662 |
| 2 | Перепускные трубы коллекторов: |  |  |
|  | - Д 273 х11мм L-68,5м | т | 4,639 |
| 3 | Трубная система котла КВ-ГМ-50-150М зав. № 10002, дата изготовления: 1997 г., завод изготовитель: АО "Дорогобужкотломаш": |  |  |
|  | Поставочные блоки по ГОСТ23172-78, панели экранов А-20952: 1.Блоки (фронтовой экран) Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 россыпью. 2. Блоки (боковые экраны) Б-1, Б-3, Б-5, Б-6 россыпью. 3. Блоки (задние экраны) Б-4, Б-7 россыпью. 4. Блоки (промежуточный экран) П-1, П-2, П-3 россыпью. Все изготовить согласно чертежей завода изготовителя из Стали 20. | к-т | 1 |
| 4 | Сталь листовая толщ.-1,5мм F-139 м2 | т | 1,636 |
| 5 | Сталь листовая толщ.-6мм F-88 м2 | т | 4,145 |
| 6 | Сталь листовая толщ.-4мм F-90 м2 | т | 2,826 |
| 7 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 28 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 102 |
| 8 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 51 |
| 9 | Плиты или маты теплоизоляционные толщиной 100 мм | м3 | 17,019 |
| 10 | Изделия огнеупорные шамотные общего назначения: № 5 подгруппы марки ША | т | 2,85 |
| 11 | Запорная арматура (вентили 15с22нж фланцевый) Ду50 Ру25 | шт. | 8 |
| 12 | Запорная арматура (кран шаровой под приварку) Ду50 Ру25 | шт. | 8 |
| 13 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 11 мм | шт. | 12 |

- Требование к выполняемой работе и применяемым материалам

5.1. Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые при выполнении работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и должны пройти испытания.

5.2. Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора, за исключением материалов, предоставленных Заказчиком.

5.3. Металлоконструкции (трубы, отводы, опоры, арматура и т.п.), демонтируемые в ходе капитального ремонта, являются собственностью Заказчика, при необходимости транспортируются Подрядчиком на открытый склад Заказчика и передаются уполномоченному представителю Заказчика.

- 6.Требования к Подрядчику

6.1. До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала АО «МЭС «Александровская теплосеть».

6.2.Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

6.3.Наличие действующего свидетельства НАКС о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (с приложением области распространения).

6.4. Наличие квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры, и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

  - Минимальное количество

Квалифицированные специалисты:

- Сварщик —3 (Три) человека;

- Слесарь –3 (Три) человека;

- Руководитель и технический контроль сварочных работ –1 (Один) человек;

- Инженерно-технический работник –1(Один) человек;

Допускается совмещение профессий и обязанностей квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Квалифицированные специалисты должны иметь:

Сварщик:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии сварщик;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже I уровня).

Слесарь:

документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда для профессии слесарь.

Руководитель и технический контроль сварочных работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- аттестационное удостоверение национального агентства контроля сварки «Котельное оборудование» (НАКС не ниже II уровня).

Инженерно-технический работник:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда;

- документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ.

При совмещении профессий и обязанностей – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии и выполняемой обязанности.

Ответственный руководитель работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в уполномоченных органах;

-документы, подтверждающие прохождения проверки знаний по электробезопасности - группа не ниже III до 1000В в уполномоченных органах;

- удостоверение или протокол об аттестации А.1, Б.8.26 Ростехнадзора РФ в уполномоченных органах.

Ответственный руководитель работ должен состоять в Национальном Реестре Специалистов в области строительства, что должно быть подтверждено предоставлением уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства на ответственного руководителя работ (с указанием идентификационного номера ответственного руководителя работ по Национальному Реестру Специалистов в области строительства).

Квалификация руководителей, специалистов должна соответствовать виду выполняемых работ.

- 7. Требования к организации и выполнению работ

  - До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых договоров ответственного руководителя работ, квалифицированных специалистов, c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию Объекта.  По окончании выполнения работ все пропуска сдаются Заказчику.

  - В проекте производства работ (ППР) необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

  - Подрядчик назначает ответственных за соблюдение требований охраны труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом выполняемых работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

  - Работы выполняются с учетом требований п. 9 настоящего Технического задания.

  - Весь период производства работ Подрядчик ведет Общий журнал работ (утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7) отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

  - Работы проводятся вблизи действующих установок.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

  - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к составу документации

8.1. Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект исполнительной	 документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

8.2. Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- удостоверение о качестве изготовления элементов котла;

- паспорта качества, сертификаты на все применяемые материалы, полуфабрикаты;

- проект производства работ;

- исполнительные схемы и чертежи (при необходимости);

- журнал сварочных работ;

- протоколы по результатам внешнего осмотра и измерений сварных соединений;

- протоколы по результатам ультразвукового и (или) радиографического контроля сварных соединений (при необходимости);

- акты проверки технологических свойств электродов;

- акты на заварку (вырезку) контрольных сварных соединений;

- акты на скрытые работы;

- акты-допуски;

- наряды на выполнение работ;

- акт на гидравлическое испытание;

- заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т.ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала.

- 9.Основные технические требования

9.1. Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

- СП 48.13330.2010 «Организация строительства»;

- СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- РД 10-69-94 «Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики;

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда от 11 декабря 2020 г. N 884н);

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Правила техники безопасности при эксплуатации Тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  (РД 34.03.201-97);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479);

- Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда от 15 декабря 2020 г. N 902н);

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда от 28 октября 2020 г. N 753н);

- Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда от 2 декабря 2020 г. N 849н);

- Приказ Госстроя России от 21.06.2000г. №141 «Особенности работы с персоналом в энергетических организациях системы ЖКХ РФ»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда от 27 ноября 2020 г. N 835н);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000г. № 49);

- Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения (Приказ от 12.11.2014г. №533);

- другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/__________________/ |  | _______________/__________/ |

Приложение №2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

г. Мурманск                                                                                 «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий локальный сметный расчет (смету):

ОБРАЗЕЦ

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/___________________/ |  | _______________/_____________/ |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение №3

к Договору подряда №_______ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск				   «___» ___________20__ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №____ от «___» ___________20__г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| № п.п. | Вид выполненной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_______________/ |  | _______________/_____________/ |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение №4

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск			                                                            	  «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда № ___ от «___» _____ 20_ г. составляет______________, в том числе НДС  -_____ руб. (______________________) рублей ____копеек(в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. _____________/_____________________/; _______________/______________/. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение № 5

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

Форма 2-ОМТС
Утверждена приказом № 615 от 29.12.2018г.

НАКЛАДНАЯ №____

на отпуск материалов на сторону

| Акционерное общество "Мурманэнергосбыт", ИНН 5190907139, 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Свердлова, дом № 39, корпус 1, тел.: +7 (8152) 68-63-26 |  |  |  |  |  |  |  | Коды. Форма по ОКУД; 0315006. по ОКПО; 88036460. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления | Код вида операции |  | Отправитель |  |  | Получатель |  |  | Ответственный за доставку |  |  |
|  |  |  | структурное подразделение |  | вид деятельности | ОБРАЗЕЦ структурное подразделение | вид деятельности |  | структурное подразделение | вид деятельности | код исполнителя |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Корреспондирующий счет |  | Материальные ценности |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | Сумма, НДС руб. коп. | Всего с учетом НДС, руб. коп | Номер |  | Порядковый номер по складской картотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счет, субсчет | код аналити- ческого учета | наименование, сорт марка, размер | номенк- латурный номер | код | наиме- нование | надлежит отпустить | отпу- щено |  |  |  |  | инвентар-ный | паспорта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | - |  |  |  |  |

Всего отпущено один наименований на сумму _________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Отпуск разрешил   __________________						Начальник УБУ - Главный бухгалтер __________________

Отпустил                __________________						Получил				      __________________

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ____________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | _____________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение № 6

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

(наименование организации)

ОТЧЕТ ОБ ИЗРАСХОДОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ СПИСАНИЮ

| № п/п | ОБРАЗЕЦ Номен. № | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Цена за ед, руб. коп. | Кол-во | Сумма, руб. коп. | Причина списания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | Х |

| СДАЛ |  |  |  |  |  | ПРИНЯЛ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  |
| (указать наименование организации) |  |  |  |  |  | (указать наименование организации) |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение № 7

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 20__  г.

АКТ ВОЗВРАТА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

г. Мурманск                                                                                                    «__»___________ 2021 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

ОБРАЗЕЦ

1. В соответствии с пунктом 2.1.3. Договора, настоящим актом Подрядчик возвращает Заказчику, а Заказчик принимает остатки следующих неиспользованных материалов:

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- 2. Общая стоимость неиспользованных материалов, возвращаемых Подрядчиком, составляет______________ _____________(_______________________________) руб. ___коп.

- 3.  Претензий у Заказчика к Подрядчику по состоянию материалов не имеется.

- 4. Подписав настоящий акт, Заказчик подтверждает, что обязательства Подрядчика по возврату неиспользованных материалов по Договору исполнены надлежащим образом.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято