## Для МЭС отправка
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
2015 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
1-й квартал | январь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ТП-57 0,4кВ В-2 А3144 | Перегрузка | 50
|  |  | нет | ПС-41 ф-9 | Налипание снега на провода ВЛ 10 кВ №9 | 700
|  |  | нет | ТП -59 0,4КВ ф.2,ф.4 | Пожар в подвале под 4 подъездом, повреждение изоляции и КЗ проводов | 600
|  |  | нет | Л-3 ЯКНО Л-15 | Схлест проводов ВЛ 10 кВ №3 | 0
|  |  | нет | ПС-41 ф-9 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 47400
|  |  | нет | ПС-41 ф-15 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-15 | 0
| февраль |  | нет | ПС-41 ф.9 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 1225
|  |  | нет | ПС-41 ф.9 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 8200
|  |  | нет | ПС-41 ф.9 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 1300
|  |  | нет | ПС-41 ф.15 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 0
|  |  | нет | ПС-41 ф.18 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 100
| март |  | нет | ПС - 368 ф 22 | налипание снега на провода, схлест проводов ВЛ-6КВ Л-51 | 200
|  |  | нет | ПС-41 ф.9 | схлест проводов из-за урагана | 200
|  |  | нет | ТП-63, РУ-0,4кВ, ф-2 | выход из строя автомата на ТП-63, ф.2 | 50
Всего по 1-му кварталу | [5 empty] | 60025
2-й квартал | апрель | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
| май |  | нет | ф-9 ПС-41 | схлест проводов Л-9 из-за сильного ветра | 50
|  |  | нет | ф-9 ПС-41 | Л-9: отсутствует одна фаза в п.Риколатва | 250
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-9 ПС-41 | к.з. в кабельном вводе на КТП водозабора | 200
|  |  | нет | ф-18 ПС -41 | к.з в РУ-10 кВ ТП-101 | 500
|  |  | нет | ф-12 ТП-54 | повреждение одной фазы КЛ-0,4 кВ | 10
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-55 ПС-40А | пробой двух изоляторов на оп.1 Л-55 | 300
| июнь |  | нет | 1,2 подъезды Кошица 13 | Пожар в подвале | 100
|  |  | нет | ПС-368 Ф-21 Л-4 | Срабатывание МТЗ с ускорением | 200
|  |  | нет | ф-9 ПС-41 | Схлёст проводов | 350
Всего по 2-му кварталу | [5 empty] | 1960
3-й квартал | июль | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ф.15 ЗРУ-10 кВ ПС -41 | схлёст проводов после срыва крюка с изолятором | 0
|  |  | нет | ф.2 ЗРУ-6 кВ ПС-368 | к.з. в проходном изоляторе КТП МТС | 300
| август |  | нет | II сек. ЗРУ-6 кВ ПС-368 | пробой изоляции в концевой муфте Кв368 - Л-4, оп.1 | 300
| сентябрь |  | нет | ф.37 РУ-6кВ РП-3 | пробой подставного изолятора на оп.1 воздушного перехода | 0
|  |  | нет | ф.11 ру-6кВ РП-17 | отгорел шлейф на оп.31, вышла из строя соединительная муфта каб. ввода на КТП-89 | 0
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 600
4-й квартал | октябрь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | нет | нет | нет
| ноябрь |  | нет | РП-2, РУ-0,4кВ, I сек. СбШ-0,4 | Повреждение КЛ 0,4 кВ РП-2 ф.7-СОШ №3 | 75
| декабрь |  | нет | РП-2, РУ-6кВ, яч.10 К2-62 ф.3 | ложное срабатывание привода "В" | 250
|  |  | нет | ТП-47, РУ-0.4 кВ, ф.4 | Залитие ВРУ дома при аварии на трубопроводе горячей воды в подвале; потеря одной фазы на питающем кабеле. | 75
|  |  | нет | ТП-68, 42, 10, 43, КТП-79, 8 | Вышел из строя кабель 6 кВ К1-68 | 50
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 450

## 4 кв 15
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
2015 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
4-й квартал | октябрь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | нет | нет | нет
| ноябрь |  | нет | РП-2, РУ-0,4кВ, I сек. СбШ-0,4 | Повреждение КЛ 0,4 кВ РП-2 ф.7-СОШ №3 | 75
| декабрь |  | нет | РП-2, РУ-6кВ, яч.10 К2-62 ф.3 | ложное срабатывание привода "В" | 250
|  |  | нет | ТП-47, РУ-0.4 кВ, ф.4 | Залитие ВРУ дома при аварии на трубопроводе горячей воды в подвале; потеря одной фазы на питающем кабеле. | 75
|  |  | нет | ТП-68, 42, 10, 43, КТП-79, 8 | Вышел из строя кабель 6 кВ К1-68 | 50
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 450
| Тех.директор |  | Семенов Е.А.

## 3 кв 15
Приложение № 4 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
2015 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
3-й квартал | июль | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ф.15 ЗРУ-10 кВ ПС -41 | схлёст проводов после срыва крюка с изолятором | 0
|  |  | нет | ф.2 ЗРУ-6 кВ ПС-368 | к.з. в проходном изоляторе КТП МТС | 300
| август |  | нет | II сек. ЗРУ-6 кВ ПС-368 | пробой изоляции в концевой муфте Кв368 - Л-4, оп.1 | 300
| сентябрь |  | нет | ф.37 РУ-6кВ РП-3 | пробой подставного изолятора на оп.1 воздушного перехода | 0
|  |  | нет | ф.11 ру-6кВ РП-17 | отгорел шлейф на оп.31, вышла из строя соединительная муфта каб. ввода на КТП-89 | 0
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 600
| Тех.директор |  | Семенов Е.А.

## 2 кв 15
Приложение № 4 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
2015 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
2-й квартал | апрель | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
| май |  | нет | ф-9 ПС-41 | схлест проводов Л-9 из-за сильного ветра | 50
|  |  | нет | ф-9 ПС-41 | Л-9: отсутствует одна фаза в п.Риколатва | 250
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-9 ПС-41 | к.з. в кабельном вводе на КТП водозабора | 200
|  |  | нет | ф-18 ПС -41 | к.з в РУ-10 кВ ТП-101 | 500
|  |  | нет | ф-12 ТП-54 | повреждение одной фазы КЛ-0,4 кВ | 10
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-15 ПС-41 | схлест проводов Л-15 из-за сильного ветра | 0
|  |  | нет | ф-55 ПС-40А | пробой двух изоляторов на оп.1 Л-55 | 300
| июнь |  | нет | 1,2 подъезды Кошица 13 | Пожар в подвале | 100
|  |  | нет | ПС-368 Ф-21 Л-4 | Срабатывание МТЗ с ускорением | 200
|  |  | нет | ф-9 ПС-41 | Схлёст проводов | 350
Всего по 2-му кварталу | [5 empty] | 1960
| Тех.директор |  | Семенов Е.А.

## 1 кв 15
Приложение № 4 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" Ковдорская электросеть"
2015 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
1-й квартал | январь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ТП-57 0,4кВ В-2 А3144 | Перегрузка | 50
|  |  | нет | ПС-41 ф-9 | Налипание снега на провода ВЛ 10 кВ №9 | 700
|  |  | нет | ТП -59 0,4КВ ф.2,ф.4 | Пожар в подвале под 4 подъездом, повреждение изоляции и КЗ проводов | 600
|  |  | нет | Л-3 ЯКНО Л-15 | Схлест проводов ВЛ 10 кВ №3 | 0
|  |  | нет | ПС-41 ф-9 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 47400
|  |  | нет | ПС-41 ф-15 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-15 | 0
| февраль |  | нет | ПС-41 ф.9 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 1225
|  |  | нет | ПС-41 ф.9 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 8200
|  |  | нет | ПС-41 ф.9 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 1300
|  |  | нет | ПС-41 ф.15 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 0
|  |  | нет | ПС-41 ф.18 | Налипание снега на провода, схлёст проводов ВЛ10кВ Л-9 | 100
| март |  | нет | ПС - 368 ф 22 | налипание снега на провода, схлест проводов ВЛ-6КВ Л-51 | 200
|  |  | нет | ПС-41 ф.9 | схлест проводов из-за урагана | 200
|  |  | нет | ТП-63, РУ-0,4кВ, ф-2 | выход из строя автомата на ТП-63, ф.2 | 50
Всего по 1-му кварталу | [5 empty] | 60025
| Начальник ПТО |  | Родина Т.В.