## 16.12.2020
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 46.2651 | 32.3856 | 38 | 36 | 82 | 52 | 2.08 | 0.08996 | 293.7349 | 307.6144 | 345.5704
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 78.5914 | 55.014 | 75 | 111 | 79 | 88.3333 | 3.5333 | 0.33959 | 74.4086 | 97.986 | 87.5395
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 18.9806 | 13.2864 | 18 | 20 | 26 | 21.3333 | 0.85333 | 0.059051 | 193.5194 | 199.2136 | 227.6699
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5389 | 185.9272 | 205.3398
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 37.9611 | 26.5728 | 60 | 45 | 23 | 42.6667 | 1.7067 | 0.1181
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 23.1326 | 16.1928 | 18 | 22 | 38 | 26 | 1.04 | 0.04498 | 316.8674 | 323.8072 | 372.7852
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 136.7194 | 95.7036 | 171 | 162 | 128 | 153.6667 | 6.1467 | 0.26584 | 203.2806 | 244.2964 | 239.1536
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 78.5914 | 55.014 | 110 | 92 | 63 | 88.3333 | 3.5333 | 0.15282 | 261.4086 | 284.986 | 307.5395
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.072 | 226.6504 | 209.4965
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 161.928 | 113.3496 | 200 | 146 | 200 | 182 | 7.28 | 0.31486
14 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 125.7463 | 88.0224 | 141 | 156 | 127 | 141.3333 | 5.6533 | 0.24451 | 214.2537 | 251.9776 | 252.0632
15 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1811 | 195.4768 | 221.3896
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 24.3189 | 17.0232 | 29 | 19 | 34 | 27.3333 | 1.0933 | 0.075659
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 39.1474 | 27.4032 | 66 | 39 | 27 | 44 | 1.76 | 0.12179 | 173.3526 | 185.0968 | 203.9442
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 9.7869 | 6.8508 | 15 | 3 | 15 | 11 | 0.44 | 0.030448 | 202.7131 | 205.6492 | 238.4861
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 14.8286 | 10.38 | 17 | 19 | 14 | 16.6667 | 0.66667 | 0.046133 | 197.6714 | 202.12 | 232.5546
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 37.6646 | 26.3652 | 69 | 28 | 30 | 42.3333 | 1.6933 | 0.11718 | 174.8354 | 186.1348 | 205.6887
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 20.76 | 14.532 | 18 | 28 | 24 | 23.3333 | 0.93333 | 0.064587 | 191.74 | 197.968 | 225.5765
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 69.1011 | 48.3708 | 85 | 71 | 77 | 77.6667 | 5.1778 | 0.13436 | 270.8989 | 291.6292 | 318.7045
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 132.2709 | 92.5896 | 142 | 141 | 163 | 148.6667 | 9.9111 | 0.25719 | 168.5817 | 220.0072 | 198.3314
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 39.1474 | 27.4032 | 39 | 50 | 43 | 44 | 2.9333 | 0.07612
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 238.4434 | 166.9104 | 268 | 263 | 273 | 268 | 17.8667 | 0.29483 | 243.0806 | 330.8064 | 285.9771
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 53.976 | 37.7832 | 68 | 59 | 55 | 60.6667 | 4.0444 | 0.06674
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9754 | 207.9328 | 242.324
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 6.5246 | 4.5672 | 10 | 12 | 0 | 7.3333 | 0.48889 | 0.020299
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 122.1874 | 85.5312 | 124 | 164 | 124 | 137.3333 | 9.1556 | 0.38014 | 90.3126 | 126.9688 | 106.2501
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 97.2754 | 68.0928 | 76 | 132 | 120 | 109.3333 | 7.2889 | 0.12028 | 438.2246 | 467.4072 | 515.5583
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 12.1594 | 8.5116 | 13 | 14 | 14 | 13.6667 | 0.91111 | 0.015035 | 523.3406 | 526.9884 | 615.6948
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6826 | 210.5278 | 246.6854
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 2.8174 | 1.9722 | 7 | 1 | 1.5 | 3.1667 | 0.21111 | 0.0087653
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5864 | 240.3105 | 232.4546
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 142.4136 | 99.6895 | 165.5 | 148.7 | 166 | 160.0667 | 10.6711 | 0.27692
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 203.448 | 142.4136 | 229 | 228 | 229 | 228.6667 | 15.2444 | 0.25147 | 221.1343 | 315.444 | 260.158
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 110.9177 | 77.6424 | 108 | 132 | 134 | 124.6667 | 8.3111 | 0.1371
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 99.9446 | 69.9612 | 121 | 120 | 96 | 112.3333 | 7.4889 | 0.19434 | 45.208 | 133.6456 | 53.1859
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 194.8474 | 136.3932 | 209 | 210 | 238 | 219 | 14.6 | 0.37887
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9543 | 221.668 | 201.1227
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 169.0457 | 118.332 | 173 | 197 | 200 | 190 | 12.6667 | 0.3287
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2246 | 212.5 | 135.5583
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 97.2754 | 68.0928 | 118 | 97 | 113 | 109.3333 | 7.2889 | 0.30263
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.716 | 181.6012 | 133.7835
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 226.284 | 158.3988 | 230 | 268 | 265 | 254.3333 | 16.9556 | 0.44
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 37.9611 | 26.5728 | 52 | 40 | 36 | 42.6667 | 2.8444 | 0.046922 | 302.0389 | 313.4272 | 355.3398
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 102.762 | 71.9334 | 133.5 | 98 | 115 | 115.5 | 7.7 | 0.19981 | 48.5889 | 136.0122 | 57.1634
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 188.6491 | 132.0544 | 203.8 | 222.8 | 209.5 | 212.0333 | 14.1356 | 0.36682
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 74.4987 | 52.1491 | 91 | 73 | 87.2 | 83.7333 | 5.5822 | 0.14486 | 265.5013 | 287.8509 | 312.3544
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8421 | 209.6895 | 180.9907
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 186.1579 | 130.3105 | 238.5 | 191 | 198.2 | 209.2333 | 13.9489 | 0.36197
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 64.1781 | 44.9246 | 100 | 68 | 48.4 | 72.1333 | 4.8089 | 0.12479 | 197.5271 | 240.269 | 232.3848
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 78.2949 | 54.8064 | 84 | 88 | 92 | 88 | 5.8667 | 0.15224
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 161.928 | 113.3496 | 133 | 203 | 210 | 182 | 12.1333 | 0.31486 | 112.5297 | 180.7708 | 132.3879
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 65.5423 | 45.8796 | 61 | 75 | 85 | 73.6667 | 4.9111 | 0.12744
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 161.5128 | 113.059 | 163 | 171.6 | 210 | 181.5333 | 12.1022 | 0.31405 | 20.4146 | 116.2902 | 24.0172
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 158.0726 | 110.6508 | 200 | 183 | 150 | 177.6667 | 11.8444 | 0.30736
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 263.9486 | 184.764 | 308 | 302 | 280 | 296.6667 | 19.7778 | 0.32625 | 99.2434 | 230.1204 | 116.757
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 172.308 | 120.6156 | 211 | 174 | 196 | 193.6667 | 12.9111 | 0.21298
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 239.6297 | 167.7408 | 276 | 283 | 249 | 269.3333 | 17.9556 | 0.46595 | 58.2571 | 142.78 | 68.5378
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.1131 | 29.4792 | 44 | 56 | 42 | 47.3333 | 3.1556 | 0.081887
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 48.6377 | 34.0464 | 56 | 63 | 45 | 54.6667 | 3.6444 | 0.094573 | 99.4806 | 171.6364 | 117.036
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 191.8817 | 134.3172 | 228 | 193 | 226 | 215.6667 | 14.3778 | 0.23717
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 238.4434 | 166.9104 | 295 | 253 | 256 | 268 | 17.8667 | 0.29473 | 297.0566 | 368.5896 | 349.4783
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 263.9486 | 184.764 | 303 | 293 | 294 | 296.6667 | 19.7778 | 0.51323 | 76.0514 | 155.236 | 89.4723
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 100.8343 | 70.584 | 116 | 111 | 113 | 113.3333 | 7.5556 | 0.24508 | 171.1657 | 201.416 | 201.3714
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9109 | 204.7376 | 206.9539
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 96.0891 | 67.2624 | 129 | 111 | 84 | 108 | 7.2 | 0.23355
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 142.3543 | 99.648 | 148 | 139 | 193 | 160 | 10.6667 | 0.2768 | 159.6846 | 213.7792 | 187.8642
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 37.9611 | 26.5728 | 45 | 44 | 39 | 42.6667 | 2.8444 | 0.073813
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 81.8537 | 57.2976 | 100 | 96 | 80 | 92 | 6.1333 | 0.15916 | 167.692 | 219.3844 | 197.2847
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 90.4543 | 63.318 | 81 | 126 | 98 | 101.6667 | 6.7778 | 0.17588
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 51.6034 | 36.1224 | 65 | 58 | 51 | 58 | 3.8667 | 0.063784 | 400.56 | 441.042 | 471.2471
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 83.3366 | 58.3356 | 115 | 91 | 75 | 93.6667 | 6.2444 | 0.10301
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 59.0177 | 41.3124 | 73 | 65 | 61 | 66.3333 | 4.4222 | 0.11476 | 257.2566 | 282.0796 | 302.6548
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 23.7257 | 16.608 | 24 | 33 | 23 | 26.6667 | 1.7778 | 0.046133
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 56.6451 | 39.6516 | 77 | 45 | 69 | 63.6667 | 4.2444 | 0.11014 | 258.1463 | 282.7024 | 303.7015
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 25.2086 | 17.646 | 30 | 41 | 14 | 28.3333 | 1.8889 | 0.049017
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 51.0103 | 35.7072 | 73 | 41 | 58 | 57.3333 | 3.8222 | 0.099187 | 288.9897 | 304.2928 | 339.9879
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.0863 | 37.1604 | 56 | 78 | 45 | 59.6667 | 3.9778 | 0.10322 | 224.9896 | 259.4927 | 264.6936
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 61.9241 | 43.3469 | 77.5 | 73.3 | 58 | 69.6 | 4.64 | 0.12041
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 139.092 | 97.3644 | 135 | 173 | 161 | 156.3333 | 10.4222 | 0.27046 | 98.8281 | 171.1797 | 116.2684
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 102.0799 | 71.4559 | 112.2 | 116 | 116 | 114.7333 | 7.6489 | 0.19849
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 86.9844 | 60.8891 | 91 | 110.5 | 91.8 | 97.7667 | 6.5178 | 0.16914 | 212.6522 | 250.8566 | 250.1791
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 40.3634 | 28.2544 | 46 | 42.5 | 47.6 | 45.3667 | 3.0244 | 0.078484
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 64.356 | 45.0492 | 65.5 | 80.5 | 71 | 72.3333 | 4.8222 | 0.079547 | 137.4417 | 198.2092 | 161.6961
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 138.2023 | 96.7416 | 161 | 166 | 139 | 155.3333 | 10.3556 | 0.26873
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 47.3328 | 33.133 | 56 | 55.1 | 48.5 | 53.2 | 3.5467 | 0.092036 | 214.2241 | 251.9568 | 252.0283
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 78.4431 | 54.9102 | 96.7 | 82 | 85.8 | 88.1667 | 5.8778 | 0.15253
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 244.5528 | 171.187 | 299 | 280.3 | 245.3 | 274.8667 | 18.3244 | 0.47552 | 95.4472 | 168.813 | 112.2908
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 86.0057 | 60.204 | 131 | 79 | 80 | 96.6667 | 6.4444 | 0.10618 | 131.4251 | 173.5976 | 154.6178
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 54.5691 | 38.1984 | 70 | 52 | 62 | 61.3333 | 4.0889 | 0.13263
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 92.5303 | 64.7712 | 80 | 133 | 99 | 104 | 6.9333 | 0.2249 | 86.6429 | 142.25 | 101.9328
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 92.8269 | 64.9788 | 98 | 118 | 97 | 104.3333 | 6.9556 | 0.1805
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.1131 | 29.4792 | 40 | 47 | 55 | 47.3333 | 3.1556 | 0.081887 | 297.8869 | 310.5208 | 350.4551
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 67.9149 | 47.5404 | 74 | 84 | 71 | 76.3333 | 5.0889 | 0.13206 | 272.0851 | 292.4596 | 320.1002
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 81.8537 | 57.2976 | 80 | 96 | 100 | 92 | 6.1333 | 0.10118 | 453.6463 | 478.2024 | 533.7015
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 5.2197 | 3.6538 | 10 | 6.6 | 1 | 5.8667 | 0.39111 | 0.010149 | 334.7803 | 336.3462 | 393.8592
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 121.2977 | 84.9084 | 121 | 121 | 167 | 136.3333 | 9.0889 | 0.23586 | 218.7023 | 255.0916 | 257.2968
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 70.584 | 49.4088 | 74 | 81 | 83 | 79.3333 | 5.2889 | 0.087245 | 464.916 | 486.0912 | 546.96
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 233.4017 | 163.3812 | 258 | 255 | 274 | 262.3333 | 17.4889 | 0.2885 | 302.0983 | 372.1188 | 355.4097
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 72.0669 | 50.4468 | 86 | 78 | 79 | 81 | 5.4 | 0.088971 | 216.567 | 253.5969 | 254.7847
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 51.3662 | 35.9563 | 50.9 | 63.2 | 59.1 | 57.7333 | 3.8489 | 0.099879
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 160
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 40.0371 | 28.026 | 50 | 45 | 40 | 45 | 3 | 0.19462 | 95.9629 | 107.974 | 112.8975
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 4.7451 | 3.3216 | 10 | 5 | 1 | 5.3333 | 0.35556 | 0.0092267 | 335.2549 | 336.6784 | 394.4175
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 2.6691 | 1.8684 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.2 | 0.012975 | 133.3309 | 134.1316 | 156.8598
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 23.8147 | 16.6703 | 44.6 | 11.6 | 24.1 | 26.7667 | 1.7844 | 0.07409 | 188.6853 | 195.8297 | 221.9827
121 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 17.7943 | 12.456 | 21 | 16 | 23 | 20 | 1.3333 | 0.0692 | 152.2057 | 157.544 | 179.0655
Главный инженер |  |  |  | Е.А.Семенов