## 01.01.2022
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 91.344 | 91.344 | 52 | 106 | 150 | 4.1067 | 0.17761 | 248.656 | 292.5365
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 42.1131 | 42.1131 | 28 | 86 | 28 | 1.8933 | 0.18197 | 110.8869 | 130.4551
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 3.2623 | 3.2623 | 0 | 4 | 7 | 0.14667 | 0.010149 | 209.2377 | 246.162
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.36 | 213.3647
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 31.14 |  | 53 | 22 | 30 | 1.4 | 0.09688
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 22.836 | 22.836 | 16 | 30 | 31 | 1.0267 | 0.044403 | 317.164 | 373.1341
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 163.4109 | 163.4109 | 176 | 187 | 188 | 7.3467 | 0.31774 | 176.5891 | 207.7519
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 59.6109 | 59.6109 | 44 | 93 | 64 | 2.68 | 0.11591 | 280.3891 | 329.8696
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 184.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.236 | 182.6306
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 184.764 |  | 193 | 187 | 243 | 8.3067 | 0.35926
14 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 89.268 | 89.268 | 102 | 115 | 84 | 4.0133 | 0.17358 | 250.732 | 294.9788
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 18.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1126 | 228.3677
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 18.3874 |  | 24 | 24 | 14 | 0.82667 | 0.057205
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 22.2429 | 22.2429 | 26 | 27 | 22 | 1 | 0.0692 | 190.2571 | 223.8319
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 10.6766 | 10.6766 | 10 | 11 | 15 | 0.48 | 0.033216 | 201.8234 | 237.4393
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 20.76 | 20.76 | 15 | 31 | 24 | 0.93333 | 0.064587 | 191.74 | 225.5765
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 30.8434 | 30.8434 | 40 | 33 | 31 | 1.3867 | 0.095957 | 181.6566 | 213.7136
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 45.3754 | 45.3754 | 42 | 39 | 72 | 2.04 | 0.14117 | 167.1246 | 196.6171
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 50.5358 | 50.5358 | 75 | 59 | 150 | 3.7867 | 0.098264 | 289.4642 | 340.5462
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 118.8658 | 159.6147 | 222 | 221 | 225 | 8.9067 | 0.23113 | 180.3853 | 212.2179
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.7489 |  | 83 | 92 | 54 | 3.0533 | 0.079234
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 126.8733 | 174.2061 | 271 | 220 | 222 | 9.5067 | 0.15688 | 361.2939 | 425.0517
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 47.3328 |  | 80 | 99 | 87 | 3.5467 | 0.058526
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 19.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9263 | 226.9721
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 19.5737 |  | 32 | 44 | 34 | 1.4667 | 0.060896
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 62.8138 | 62.8138 | 127 | 135 | 91 | 4.7067 | 0.19542 | 149.6862 | 176.1014
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 53.027 | 53.027 | 107 | 105 | 86 | 3.9733 | 0.065567 | 482.473 | 567.6153
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 70.2874 | 70.2874 | 99 | 151 | 145 | 5.2667 | 0.086909 | 465.2126 | 547.3089
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 1.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5426 | 247.6972
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 1.9574 |  | 5 | 3.5 | 2.5 | 0.14667 | 0.0060896
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 0.12456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.8754 | 399.8535
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.12456 |  | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.0093333 | 0.0002422
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 122.0688 | 187.5518 | 229 | 228 | 229 | 9.1467 | 0.15088 | 347.9482 | 409.3509
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 65.483 |  | 102 | 161 | 105 | 4.9067 | 0.08094
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.9214 | 154.0985 | 159 | 141 | 166 | 6.2133 | 0.16124 | 185.9015 | 218.7076
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.1771 |  | 140 | 117 | 143 | 5.3333 | 0.1384
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 82.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9683 | 303.4922
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 82.0317 |  | 140 | 132 | 189 | 6.1467 | 0.15951
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 57.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3803 | 182.8004
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 57.1197 |  | 109 | 101 | 111 | 4.28 | 0.17771
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 121.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1625 | 256.6618
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 121.8375 |  | 240.2 | 216.5 | 228 | 9.1293 | 0.23691
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 26.6025 | 26.6025 | 55.5 | 63 | 31 | 1.9933 | 0.032882 | 313.3975 | 368.703
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 64.2196 | 140.2012 | 100.9 | 114 | 146 | 4.812 | 0.12487 | 199.7988 | 235.0574
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 75.9816 |  | 114.5 | 144.5 | 168 | 5.6933 | 0.14774
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.756 | 38.756 | 85.6 | 76.1 | 56.1 | 2.904 | 0.075359 | 301.244 | 354.4048
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 175.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7975 | 193.8794
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 175.2025 |  | 274.6 | 361 | 349 | 13.128 | 0.34067
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 9.6267 | 86.8539 | 29.4 | 14.4 | 10.3 | 0.72133 | 0.018719 | 253.1461 | 297.8189
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 77.2272 |  | 159 | 137 | 138 | 5.7867 | 0.15016
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 99.2921 | 138.5997 | 136 | 194 | 228 | 7.44 | 0.19307 | 201.4003 | 236.9415
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.3076 |  | 80 | 59.5 | 81.4 | 2.9453 | 0.076431
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 79.8252 | 142.639 | 187 | 133 | 128.6 | 5.9813 | 0.15522 | 197.361 | 232.1894
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 62.8138 |  | 115 | 116 | 122 | 4.7067 | 0.12214
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 151.7853 | 283.285 | 264 | 306 | 283 | 11.3733 | 0.18761 | 252.215 | 296.7235
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 131.4998 |  | 261 | 217 | 261 | 9.8533 | 0.16254
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 127.9409 | 153.5647 | 234 | 253 | 232 | 9.5867 | 0.24877 | 186.4353 | 219.3357
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.6238 |  | 46 | 44 | 54 | 1.92 | 0.049824
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.2753 | 139.6851 | 78 | 69 | 40 | 2.4933 | 0.064702 | 200.3149 | 235.6645
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 106.4098 |  | 208 | 178 | 212 | 7.9733 | 0.13153
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 82.3875 | 82.3875 | 185 | 141 | 137 | 6.1733 | 0.10183 | 453.1125 | 533.0735
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 98.0465 | 98.0465 | 166 | 170 | 215 | 7.3467 | 0.19065 | 241.9535 | 284.6512
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 68.8639 | 68.8639 | 107 | 137 | 143 | 5.16 | 0.1339 | 271.1361 | 318.9837
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.58 | 210.0941
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 93.42 |  | 156 | 222 | 147 | 7 | 0.22706
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 69.3977 | 77.5831 | 155 | 94 | 141 | 5.2 | 0.13494 | 262.4169 | 308.7258
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 8.1854 |  | 20 | 18 | 8 | 0.61333 | 0.015916
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.6887 | 137.7278 | 136 | 78 | 54 | 3.5733 | 0.092728 | 202.2722 | 237.9673
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 90.0391 |  | 150 | 181 | 175 | 6.7467 | 0.17508
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 40.393 | 78.8287 | 102 | 51 | 74 | 3.0267 | 0.049928 | 456.6713 | 537.2604
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 38.4357 |  | 75 | 71 | 70 | 2.88 | 0.047508
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 7.4736 | 66.1947 | 16 | 13.6 | 12.4 | 0.56 | 0.0092267 | 469.3053 | 552.1238
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.7211 |  | 142 | 103 | 85 | 4.4 | 0.11418
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.5311 | 25.0899 | 51 | 26 | 44 | 1.6133 | 0.041866 | 314.9101 | 370.4824
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.5589 |  | 8 | 7 | 5 | 0.26667 | 0.00692
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.4357 | 38.4357 | 80 | 64 | 72 | 2.88 | 0.074736 | 301.5643 | 354.7816
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.3856 | 77.4051 | 61 | 58 | 63 | 2.4267 | 0.062972 | 262.5949 | 308.9351
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 45.0195 |  | 86 | 84 | 83 | 3.3733 | 0.087538
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.8666 | 111.5524 | 105 | 72 | 92 | 3.5867 | 0.093074 | 228.4476 | 268.7619
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 63.6857 |  | 118.6 | 118 | 121.3 | 4.772 | 0.12383
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 97.5127 | 120.6453 | 179 | 161 | 208 | 7.3067 | 0.18961 | 219.3547 | 258.0644
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 23.1326 |  | 38.5 | 51 | 40.5 | 1.7333 | 0.04498
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 31.6738 | 107.869 | 72 | 73 | 33 | 2.3733 | 0.03915 | 232.131 | 273.0953
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 76.1951 |  | 123.1 | 141 | 164.1 | 5.7093 | 0.14816
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 40.9802 | 103.2602 | 51 | 97.6 | 81.7 | 3.0707 | 0.079684 | 236.7398 | 278.5174
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 62.28 |  | 96.5 | 172 | 81.5 | 4.6667 | 0.1211
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 135.4145 | 135.4145 | 229.5 | 236.5 | 295 | 10.1467 | 0.26331 | 204.5855 | 240.6888
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 70.4654 | 109.9687 | 177 | 114 | 105 | 5.28 | 0.086994 | 162.0313 | 190.6251
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 39.5033 |  | 72 | 77 | 73 | 2.96 | 0.096015
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 50.8917 | 83.4552 | 91 | 105 | 90 | 3.8133 | 0.12369 | 188.5448 | 221.8174
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.5635 |  | 66.6 | 59.2 | 57.2 | 2.44 | 0.063318
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 56.4791 | 56.4791 | 116 | 113.2 | 88.2 | 4.232 | 0.10982 | 283.5209 | 333.554
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.6144 | 80.5013 | 127 | 98.4 | 104 | 4.392 | 0.11397 | 259.4987 | 305.2925
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.887 |  | 37 | 42 | 44 | 1.64 | 0.042558
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 48.098 | 48.098 | 81.3 | 99 | 90 | 3.604 | 0.059451 | 487.402 | 573.4142
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.598 | 2.598 | 10.4 | 3.2 | 1 | 0.19467 | 0.0050516 | 337.402 | 396.9436
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 72.7786 | 72.7786 | 101 | 121 | 187 | 5.4533 | 0.14151 | 267.2214 | 314.3781
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 49.824 | 49.824 | 95 | 112 | 73 | 3.7333 | 0.061585 | 485.676 | 571.3835
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 84.7008 | 84.7008 | 196 | 139 | 141 | 6.3467 | 0.10469 | 450.7992 | 530.352
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 57.4755 | 113.1183 | 111 | 99 | 113 | 4.3067 | 0.070957 | 226.8817 | 266.9197
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 55.6427 |  | 100 | 95.3 | 117.4 | 4.1693 | 0.10819
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.0677 | 1.0677 | 2 | 3 | 1 | 0.08 | 0.00519 | 134.9323 | 158.7439
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 46.4431 | 4.7 | 125 | 125 | 11 | 3.48 | 0.22576 | 89.5569 | 105.3611
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 2.3133 | 2.3133 | 5 | 5 | 3 | 0.17333 | 0.004498 | 337.6867 | 397.2785
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 0.17794 | 0.17794 | 1 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.000865 | 135.8221 | 159.7907
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 16.7622 | 16.7622 | 33.1 | 17.6 | 43.5 | 1.256 | 0.052149 | 195.7378 | 230.2797
121 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 12.8119 | 12.8119 | 17 | 25 | 30 | 0.96 | 0.049824 | 157.1881 | 184.9272
122 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 109.9687 | 205.8799 | 181 | 184 | 253 | 8.24 | 0.21383 | 134.1201 | 157.7884
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 95.9112 |  | 143 | 164 | 232 | 7.1867 | 0.18649
И.о.директора |  |  |  |  | Семенов Е.А.